## 表08A分部分项工程量清单与计价表1-4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:光电中心新增电容量工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
分部工程
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 安装电缆ZR-YJV-(4×95+1×50)mm2 | m | 331
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 制作安装(4×95+1×50)mm2热缩式电缆终端头，附带铝片铭牌 | 个 | 10
3 | 030408001002 | 电力电缆 | 安装电缆ZR-YJV-(4×70+1×35)mm2 | m | 88
4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 制作安装(4×70+1×35)mm2热缩式电缆终端头，附带铝片铭牌 | 个 | 2
5 | 030408001003 | 电力电缆 | 安装电缆ZR-YJV-(4×50+1×25)mm2 | m | 51
6 | 030408006003 | 电力电缆头 | 制作安装(4×50+1×25)mm2热缩式电缆终端头，附带铝片铭牌 | 个 | 2
7 | 030408001004 | 电力电缆 | 安装电缆ZR-YJV-(4×35+1×16)mm2 | m | 66
8 | 030408006004 | 电力电缆头 | 制作安装(4×35+1×16)mm2热缩式电缆终端头，附带铝片铭牌 | 个 | 2
9 | 030411003001 | 桥架 | 安装热镀锌槽式电缆桥架100*80mm，1mm厚 | m | 50
10 | 030411003002 | 桥架 | 安装热镀锌槽式电缆桥架150*100mm，1.5mm厚 | m | 50
11 | 030411003003 | 桥架 | 揭、盖电缆盖板，宽800mm | m | 60
12 | 030413001001 | 铁构件 | 制安电缆吊杆热镀锌螺杆φ12 | m | 50
13 | 030413001002 | 铁构件 | 1.制安角铁30*30； 2.刷防锈漆2遍，银漆1遍 | m | 40
14 | CAO000000001 | 铁构件 | 1.制安槽钢[8，80×43×5mm； 2.刷防锈漆2遍，银漆1遍 | m | 6
15 | 030408003001 | 电缆套管 | 敷设DN80PVC给水管 | m | 39
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:光电中心新增电容量工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
16 | 030413003001 | 打洞(孔) | 打孔100*100(300厚墙) | 个 | 4
17 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.草地挖沟槽，0.3m*0.6m*23m； 2.回填土方 | m3 | 4.14
18 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.破复原色瓷砖地板600*600、垫层； 2.挖填土方，宽0.3m×长2m×深0.5m | m2 | 2
19 | 041001002001 | 破复绿化砖 | 1.破复绿化砖，宽0.3m×长5m； 2.挖填土方，宽0.3m×长5m×深0.5m | m2 | 1.5
20 | 041001001001 | 破复路面 | 1.水泥路面锯缝、破复，宽0.3m×长2m； 2.挖填土方，宽0.3m×长2m×深0.4m | m2 | 0.6
21 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 保护性拆装铝扣天花 | m2 | 18
22 | 010501003001 | 基座 | 预制水泥基座500*300*200mm | m3 | 0.03
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1.明装配电箱，400×200×80标准箱，单排17位；（详见附图1-1） 2.内配：空气开关100A/3P 2个，20A/2P 3个。 | 台 | 1
24 | 030404017002 | 配电箱 | 1.明装配电箱，400×600×200,1.2mm厚，双层门，热镀锌钝化喷涂，标准零地端子排；（详见附图1-2） 2.内配：塑壳开关200A/3P 1个；空气开关100A/3P 1个，16A/3P 1个，20A/3P 1个，25A/3P 1个，63A/2P 3个，20A/2P 1个，20A/2P+N 30mA 3个。 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:光电中心新增电容量工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
25 | 030404017003 | 配电箱 | 1.明装配电箱，400×600×200,1.2mm厚，双层门，热镀锌钝化喷涂，标准零地端子排；（详见附图1-3） 2.内配：塑壳开关125A/3P 1个；空气开关63A/3P 2个，25A/3P 2个，20A/3P 1个，25A/2P 2个，20A/2P 1个，25A/2P+N 30mA 1个。 | 台 | 1
26 | 030404017004 | 配电箱 | 1.安装落地配电箱，400×600×200,1.2mm厚，双层左开门，热镀锌钝化喷涂，标准零地端子排；（详见附图2-1） 2.内配：塑壳开关160A/3P 1个；空气开关32A/3P 6个，浪涌开关20A/4P 1个。 | 台 | 1
27 | 030404004001 | 配电柜 | 1.安装配电柜，800×2100×500,1.5mm厚，双层门，热镀锌钝化喷涂，标准零地端子排；（详见附图一） 2.内配：塑壳开关400A/4P 1个，200A/3P 1个，125A/3P 1个，100A/3P 1个；浪涌开关20A/4P 1个；空气开关32A/3P 1个；指示灯4个，电流电压共4个，互感器3个。 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:光电中心新增电容量工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
28 | 030404004002 | 配电柜 | 1.安装配电柜，800×2100×500,1.5mm厚，双层门，热镀锌钝化喷涂，标准零地端子排；（详见附图二） 2.内配：塑壳开关400A/4P 1个，200A/3P 1个，100A/3P 1个，63A/3P 5个；浪涌开关20A/4P 1个；空气开关32A/3P 4个，40A/3P 1个；指示灯4个，电流电压共4个，互感器3个。 | 台 | 1
29 | 010103002001 | 余方弃置 | 现场余方、废料清运 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计