## 表08A分部分项工程量清单与计价表1-1
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:沧海校区学生公寓供水设备改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
南校区新增供水设备，设备维保期30个月
1 | 030109001001 | AABH高效泵 | 安装AABH高效泵，50AAB20-15*7，11KW（轴、叶轮、腔体和外筒均采用食品级304不锈钢，配备集装式免维护机械轴封） | 台 | 2
2 | 030404004001 | ABB恒压控制柜 | 安装ABB恒压控制柜，HLC-2-11，11KW（主要元器件为：ABB变频器、控制器、空气开关等） | 台 | 1
3 | 031003001001 | 管道阀门 | 安装DN80管道阀门，含进水阀门、出水阀门、止回阀、软接、管道安装 | 项 | 1
4 | 031301012001 | 系统调试衔接费 | TS系统调试衔接费（与旧系统连接，互为备用，实现不停水运转） | 项 | 1
5 | 010501006001 | 设备基础 | 设备钢筋混凝土基座,2m×4m,高15cm | 座 | 1
6 | 031001003001 | 不锈钢管 | 安装304薄壁不锈钢管，DN125,δ=2.0mm，含管件 | m | 35
7 | 040501014002 | 新旧管连接 | 不锈钢管新旧管法兰连接 | 项 | 1
8 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 安装镀锌钢管DN150,δ=4.5mm，含管件 | m | 10
9 | 040501014003 | 新旧管连接 | 镀锌钢管新旧管连接 | 项 | 1
10 | 031002001001 | 管道支架 | 制安管道支架 | 套 | 15
11 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计