## 表08A分部分项工程量清单与计价表1-6
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:大鹏海洋基地消防增加喷淋、强排烟工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
水灭火系统
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌消防管 2.规格、压力等级：DN150 3.材质:热镀镀锌钢管 4.连接方式：螺纹连接 5.其他防锈处理：除锈后防锈漆两道再调和漆两道 6.备注:其他详见施工图纸及相关规范 | m | 12
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌消防管 2.规格、压力等级：DN100 3.材质:热镀镀锌钢管 4.连接方式：螺纹连接 5.其他防锈处理：除锈后防锈漆两道再调和漆两道 6.备注:其他详见施工图纸及相关规范 | m | 5.63
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌消防管 2.规格、压力等级：DN80 3.材质:热镀镀锌钢管 4.连接方式：螺纹连接 5.其他防锈处理：除锈后防锈漆两道再调和漆两道 6.备注:其他详见施工图纸及相关规范 | m | 17
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌消防管 2.规格、压力等级：DN65 3.材质:热镀镀锌钢管 4.连接方式：螺纹连接 5.其他防锈处理：除锈后防锈漆两道再调和漆两道 6.备注:其他详见施工图纸及相关规范 | m | 6
5 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌消防管 | m | 1.38
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:大鹏海洋基地消防增加喷淋、强排烟工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
2.规格、压力等级： DN50 3.材质:热镀镀锌钢管 4.连接方式：螺纹连接 5.其他防锈处理：除锈后 防锈漆两道再调和漆两道 6.备注:其他详见施工图 纸及相关规范
6 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌消防管 2.规格、压力等级：DN40 3.材质:热镀镀锌钢管 4.连接方式：螺纹连接 5.其他防锈处理：除锈后防锈漆两道再调和漆两道 6.备注:其他详见施工图纸及相关规范 | m | 6.91
7 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌消防管 2.规格、压力等级：DN32 3.材质:热镀镀锌钢管 4.连接方式：螺纹连接 5.其他防锈处理：除锈后防锈漆两道再调和漆两道 6.备注:其他详见施工图纸及相关规范 | m | 52.14
8 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌消防管 2.规格、压力等级：DN25 3.材质:热镀镀锌钢管 4.连接方式：螺纹连接 5.其他防锈处理：除锈后防锈漆两道再调和漆两道 6.备注:其他详见施工图纸及相关规范 | m | 171.88
9 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:消防自动水流指 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:大鹏海洋基地消防增加喷淋、强排烟工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
示器 2.规格、压力等级： DN150 3.连接方式：法兰连接 4.备注:其他详见施工图 纸及相关规范
10 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:消防喷淋头 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.备注:其他详见施工图纸及相关规范 | 个 | 90
11 | 031003003001 | 信号阀 | 1.名称:消防信号阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接方式：法兰连接 4.备注:其他详见施工图纸及相关规范 | 个 | 1
12 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架 2.材质:热镀锌角铁 3.规格：GT40*40角铁 4.连接方式：焊接 、开孔、爆炸螺丝固定 5.其他防锈处理：除锈，红丹防锈漆两道，调和漆两道 6.备注:其他详见施工图纸及相关规范 | kg | 216.76
13 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:灭火系统调试 2.其他:接入大厦原有消防系统、对各个节点进行录入、并检测 3.备注：详见施工图纸及相关规范 | 点 | 3
14 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:消火栓位移 2.规格:DN65 3.备注:详见施工图纸及相关规范 | 套 | 4
分部小计
火灾自动报警系统
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:大鹏海洋基地消防增加喷淋、强排烟工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
15 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:智能感烟探测器 2.备注:详见施工图纸及相关规范 | 个 | 49
16 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手报警按钮（带插孔） 2.备注:详见施工图纸及相关规范 | 个 | 4
17 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格：DC 24V 3.其他发出刺眼闪光信号和大于85dB的声报警信号 4.备注：详见施工图纸及相关规范 | 个 | 1
18 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:火灾警铃 2.备注:详见施工图纸及相关规范 | 个 | 4
19 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:扬声器 2.备注:详见施工图纸及相关规范 | 个 | 1
20 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:输出模块 2.备注:详见施工图纸及相关规范 | 个 | 1
21 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:隔离模块 2.备注:详见施工图纸及相关规范 | 个 | 1
22 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电源线 2.规格:NH-RVB-2*2.5 3.备注:详见施工图纸及相关规范 | m | 129.16
23 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:信号线 2.规格:ZR-RVS-2*1.5 3.备注:详见施工图纸及相关规范 | m | 27.41
24 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:KBG20 3.备注:详见施工图纸及相关规范 | m | 147.16
25 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.备注:详见施工图纸及相关规范 | m | 8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:大鹏海洋基地消防增加喷淋、强排烟工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
26 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置主机接驳费 2.备注：详见施工图纸及相关规范 | 系统 | 1
分部小计
消防排烟系统
27 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:排烟风机 2.规格:5.5KW 3.设备支架制作安装，除锈，刷红丹防锈漆两道再刷调和漆两道 4.备注:详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1
28 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:CCCF风机控制柜 2.规格:5.5KW 3.备注:详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1
29 | 030703001001 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:600*300 3.备注:详见施工图纸及相关规范 | 个 | 1
30 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶排烟口 3.规格：350*450 3.备注：详见施工图纸及相关规范 | 个 | 4
31 | 030702001001 | 排烟风管管道 | 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 不保温 3.形状:矩形600*300 4.厚度:1.0mm 5.风管支架除锈，刷防锈漆两道再刷调和漆两道 6.备注:详见施工图纸及相关规范 | m2 | 10.28
32 | 030702001002 | 排烟风管管道 | 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 不保温 3.形状:矩形500*250 4.风管支架除锈，刷防锈漆两道再刷调和漆两道 5.厚度:0.8mm 6.备注:详见施工图纸及相关规范 | m2 | 43.8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:大鹏海洋基地消防增加喷淋、强排烟工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
33 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
分部小计
本页小计
合 计