## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土木与交通工程学院结构大厅新增电源工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:敷设电缆 2.型号:YJV3*185+2*50mm2 3.敷设方式、部位:桥架 4.电压等级(kV):0.6/1kv 5.电缆标识牌:150*150*0.6mm镀锌铁皮制作，符号及文字钢印压制 6.其他:配电房终端零地线同95m2同长 7.详见:GB5016-2006 | m | 121
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:敷设电缆 2.型号:YJV3*95+2*50mm2 3.敷设方式、部位:桥架 4.电压等级(kV):0.6/1kv 5.电缆标识牌:150*150*0.6mm镀锌铁皮制作，符号及文字钢印压制 6.其他:详见GB5016-2006 | m | 121
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:制安电缆终端头 2.型号:3*185+2*50mm2 3.材质、类型:热缩式五指套件 4.电压等级(kV):0.6/1kv 5.其他:用电设备终端需搭配互感器安装 6.详见:0.6/1kv及以下电力电缆热收缩式户内终端图集号13D101-1～4 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土木与交通工程学院结构大厅新增电源工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:制安电缆终端头 2.型号:3*95+2*50mm2 3.材质、类型:热缩式五指套件 4.电压等级(kV):0.6/1kv 5.其他:用电设备终端需搭配互感器安装 6.详见:0.6/1kv及以下电力电缆热收缩式户内终端图集号13D101-1～4 | 个 | 2
5 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:制安电缆桥架 2.规格:300*150*2.0mm 3.材质:热镀锌 4.接地方式:始终端PE线连接，其它连接处螺栓连接 5.其他:安装支架（吊）等 | m | 60
6 | 030404017002 | 单元抽屉柜（定制） | 1.名称:非标单元抽屉柜 2.壳体:含推进机构，操作机构，操作手柄，动.静插件，接件单元，抽屉导轨，进线罩，柜门等元件 3.内配:断路器400A，互感器，电流电压表，铜排，接线端子等 4.安装要求:操作元件顺畅，电气元件配比合理，整体规划明朗 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土木与交通工程学院结构大厅新增电源工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
7 | 030404017003 | 单元抽屉柜（定制） | 1.名称:非标单元抽屉柜 2.壳体:含推进机构，操作机构，操作手柄，动.静插件，接件单元，抽屉导轨，进线罩，柜门等元件 3.内配:断路器250A，互感器，电流电压表，铜排，接线端子等 4.安装要求:操作元件顺畅，电气元件配比合理，整体规划明朗 | 台 | 1
8 | 030404017001 | 配电箱（非标） | 1.名称:成套落地式配电柜安装 2.规格:800*1600*400*2.0mm 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢、刷防锈漆及银漆 4.接线端子材质、规格:铜板铜排 5.安装方式:落地式明装 6.柜体板材及油漆类型:热镀锌板压制，环保钝化预处理，喷涂面漆，标准色 7.柜体内配:塑壳断路器3P/400A 1个，3P/320A 1个，3P/100A 6个，3P/80A 1个 8.柜门内配:双门单开，两路电源指示灯 9.其他:配合计量互感器安装及调试 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土木与交通工程学院结构大厅新增电源工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
9 | 030404017004 | 非标电表箱（远程抄表不含后台） | 1.名称:户内电表箱（玻璃观察孔） 2.规格:600*400*200*1.5mm 3.基础形式、材质、规格:热镀锌吨化喷涂， 4.安装方式:明装 5.内配:三相电力检测仪DTSD342-P5 1个，计控终端模块电意通@T3 1套，数据传输模块电意通@D3 1套，互感器ZCCTF 1组。 6.满足：管理系统衔接要求 | 台 | 1
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管明敷 2.材质:PVC 3.规格:φ20 4.配置形式:网线 | m | 50
11 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超6类网线 2.规格:4*2*0.5 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管敷设 | m | 50
12 | 030408001003 | 拆装桥架盖板 | 1.名称:保护性揭(或盖)桥架盖板 2.规格:300*150mm | m | 30
13 | 030408001004 | 拆装桥架盖板 | 1.名称:保护性揭(或盖)桥架盖板 2.规格:800*200mm | m | 30
14 | 011606003002 | 保护性拆、装天棚饰面 | 1.拆装的基层类型:铝合金格栅天棚3000*27000mm 2.部位:走廊 | m2 | 81
15 | 011606003003 | 保护性拆、装天棚饰面 | 1.拆装的基层类型:石膏天棚600*600mm 2.部位:办公室 | m2 | 6
16 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:钢筋混凝土600mm厚 3.洞尺寸:φ80 4.孔洞封堵:防爆胶泥 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土木与交通工程学院结构大厅新增电源工程 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
17 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:钢筋混凝土600mm厚 3.洞尺寸:φ60 4.孔洞封堵:防爆胶泥 | 个 | 2
18 | 011615001003 | 开孔(打洞) | 1.部位:墙面 2.打洞部位材质:砌体30墙 3.洞尺寸:300*200 4.孔洞封堵:水泥及油漆面 | 个 | 2
19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:供电系统调试 2.电压等级(kV):0.6/1kv 3.类型:断路器调试、电缆试验 | 系统 | 1
20 | 030414005001 | 自动投入装置 | 1.名称:智能电表远程调试 2.类型:信号线路测试及弱电链路测试等 | 系统 | 1
21 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土及工程废料 2.运距:25KM | m3 | 1
分部小计
本页小计
合 计