## 表08A分部分项工程量清单与计价表1-3
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:医学院试剂存放室通风空调改造工程-装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
建筑装饰
1 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.原隔墙消声板拆除 | m2 | 199.54
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原吊顶消声板拆除 | m2 | 73
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.拆除建筑垃圾外运 2.运距综合考虑 3.含弃置费 | m3 | 16.35
4 | 010401011001 | 废液集水井 | 1.尺寸:600*600*600mm 2.钢筋混凝土集水井 3.做法详见图纸大样 | 座 | 2
5 | 011101006001 | 水泥砂浆找坡 | 1.水泥砂浆找坡度1%厚50mm | m2 | 74.22
6 | 010507003001 | 排水沟找平 | 1.排水沟宽度:100mm 2.深度:50mm | m | 30.28
7 | 011106009001 | PP防腐板地面 | 1.8mmPP防腐板地面 2.胶水 3.水泥砂浆 | m2 | 94.85
8 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:高性能建筑防水乳液胶(2mm) | m2 | 207
9 | 011406001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙腻子一底一面 2.外墙漆两底一面 | m2 | 207
10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.外墙腻子一底一面 2.外墙漆两底一面 | m2 | 74.62
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:医学院试剂存放室通风空调改造工程-装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
11 | 011503001001 | 不锈钢方通防护栏 | 1.不锈钢方通防护栏 2.(40*40mm)304不锈钢方通 3.其他详见图纸 | m | 7.52
钢结构
12 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.单根质量:综合考虑 3.螺栓种类:综合考虑 4.安装高度:综合考虑 5.探伤要求:满足设计及规范要求 6.防火要求:满足设计及规范要求 7.包含场内外运输 | t | 1.817
13 | 010604001003 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.单根质量:综合考虑 3.螺栓种类:综合考虑 4.安装高度:综合考虑 5.探伤要求:满足设计及规范要求 6.防火要求:满足设计及规范要求 7.包含场内外运输 | t | 5.733
14 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q235B，3mm厚花纹钢板(H=2200) 2.钢梯形式:L型钢结构楼梯 3.螺栓种类:综合考虑 4.防火要求:满足设计及规范要求 5.包含场内外运输 | t | 0.805
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:医学院试剂存放室通风空调改造工程-装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
15 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:所有钢结构及构件需做除锈、刷油漆、刷防火涂料 | m2 | 195.67
16 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢板厚度:3mm厚花纹钢板(H=2200)穿孔径为20mm | m2 | 64.66
17 | 010606013002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.772
分部小计
货架、试剂柜
18 | 011501018002 | 不锈钢货架 | 1.不锈钢货架:2000*500*2000mm | m | 53
19 | 011501B002002 | 全钢结构试剂柜 | 1.试剂柜：全钢结构 2.规格：900*450*2000mm | 个 | 5
20 | 011501B002001 | PP结构试剂柜 | 1.试剂柜：PP结构 2.规格：900*450*2000mm | 个 | 5
分部小计
分部小计
本页小计
合 计

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)1-1
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称:医学院试剂存放室通风空调改造工程-装修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共24页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 011701B005001 | 活动脚手架 | 1.搭设方式:综合考虑 2.脚手架材质:综合考虑 | m2 | 272.54
1.1.1 | 60014-31 | 活动脚手架 墙面砌筑与装饰 |  | 100m2 | 1.995
1.1.2 | 60014-34 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 |  | 100m2 | 0.73
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表1-9
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:医学院试剂存放室通风空调改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第13页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱安装 AP-01 2.挂墙明装 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.配电箱安装 AP-02 2.挂墙明装 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 台 | 1
3 | 030404017004 | 电缆桥架 | 1.镀锌线槽安装 100*50 2.含弯通、三通 3.延桥架接地线连接 4.桥架支吊架制作安装除锈、刷油（防锈漆调合漆各两遍） 5.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 74.99
4 | 030404017007 | 电力电缆 | 1.电缆 YJV-5X16 2.电缆头制、安装 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 60.5
5 | 030404017009 | 电力电缆 | 1.电缆 YJV-5X6 2.电缆头制、安装 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 36.9
6 | 030404017003 | 电力电缆 | 1.电缆 YJV-5X4 2.电缆头制、安装 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 23.74
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:医学院试剂存放室通风空调改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第14页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
7 | 030404017005 | 电力电缆 | 1.电缆 YJV-5X2.5 2.电缆头制、安装 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 14.17
8 | 030404017010 | 电气配管 | 1.电线管 KBG25 2.暗敷 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 111.99
9 | 030404017017 | 电气配线 | 1.电线 BV-2.5 2.管内穿线 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 171.69
10 | 030404017018 | 电气配线 | 1.电线 BV-4 2.管内穿线 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 193.44
11 | 030404017033 | 防爆灯 | 1.单管吸顶防爆灯 2.30W 3.吸顶安装 4.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 套 | 16
12 | 030404017046 | 开关安装 | 1.单联防爆照明开关 2.220V*10A 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 4
13 | 030404017051 | 插座安装 | 1.防爆插座 2.220V*10A 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 6
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 2.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 26
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:医学院试剂存放室通风空调改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第15页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
15 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.凿(压)槽及恢复 2.DN25 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 23.3
分部小计
弱电工程
16 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.12U机柜 2.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 台 | 1
17 | 030507009001 | 视频控制设备 | 1.数字矩阵主机 2.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 台 | 1
18 | 030507009002 | 视频控制设备 | 1.控制键盘 2.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 台 | 1
20 | 030507013001 | 录像设备 | 1.8路硬盘录像机 2.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 台 | 1
21 | 030507014001 | 显示设备 | 1.19寸监视器 2.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 台 | 1
22 | 030507010001 | 音频、视频及脉冲分配器 | 1.视频分配器 2.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 台 | 1
23 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.不间断电源 2.1KVA 30min 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:医学院试剂存放室通风空调改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第16页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
24 | 030502012002 | 摄像机 | 1.彩色半球监控摄像机 2.吸顶安装 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 台 | 8
25 | 030404017006 | 电气配管 | 1.电线管 KBG20 2.暗敷 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 120
26 | 030502012008 | 配线 | 1.SYV-75-5 2.管内穿线 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 160
27 | 030502012001 | 配线 | 1.RVV2*1.5 2.管内穿线 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 160
分部小计
给排水工程
给水
28 | 030901005001 | 紧急喷淋 | 1.紧急喷淋装置 2.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 套 | 1
29 | 031001006002 | PP-R塑料给水管 | 1.PP-R塑料给水管安装 DN20 2.热熔连接 3.管道试压冲洗、消毒 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 34.25
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:医学院试剂存放室通风空调改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第17页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
30 | 030901001025 | 管道支架 | 1.材质:水管支架制作、安装 2.含手工除锈及刷防锈漆两道调和漆两道 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | kg | 4.8
31 | 031001006003 | 螺纹阀门 | 1.球阀安装 DN20 2.螺纹连接 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 3
32 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.水龙头安装 DN20 2.螺纹连接 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1
分部小计
排水
33 | 031001006004 | UPVC塑料排水管 | 1.UPVC塑料排水管 DN50 2.粘接连接 3.管道支吊架制作安装除锈、刷油（防锈漆调合漆各两遍） 4.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 4.2
34 | 031001006015 | UPVC塑料排水管 | 1.UPVC塑料排水管 DN100 2.粘接连接 3.管道支吊架制作安装除锈、刷油（防锈漆调合漆各两遍） 4.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 23.03
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:医学院试剂存放室通风空调改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第18页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
35 | 031001006016 | 洗涤池 | 1.不锈钢拖把池 2.600*600*600 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 套 | 1
36 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.排水地沟 2.250*300 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 23.03
分部小计
分部小计
暖通工程
38 | 030112002001 | 喷淋塔 | 1.喷淋塔 2.含空心球、水箱和循环耐酸碱水泵 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 台 | 1
39 | 030112002002 | 喷淋塔基础 | 1.喷淋塔基础 2.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 台 | 1
40 | 030108003001 | 玻璃钢风机 | 1.风量4100-6000CMH 2.风压:490pa-820pa 3.功率2.2KW 4.带变径和防雨帽 5.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 台 | 2
41 | 030112002003 | 风机基础 | 1.风机基础 2.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:医学院试剂存放室通风空调改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第19页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
42 | 030701008001 | 活性碳吸附塔 | 1.活性碳吸附塔 2.两层活性碳过滤棉 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1
43 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1.PP耐腐矩形风管 2.板材厚度4mm 3.含风管支吊架制安 4.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m2 | 58.5
44 | 030702005003 | 塑料通风管道 | 1.PP耐腐矩形风管 2.板材厚度5mm 3.含风管支吊架制安 4.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m2 | 71.96
45 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.PP耐腐圆形风管 2.板材厚度4mm 3.含风管支吊架制安 4.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m2 | 10.55
46 | 030701004012 | 柔性风口 | 1.柔性接口 2.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m2 | 0.94
47 | 030703020001 | 消声器 | 1.消音器 2.Φ500 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1
48 | 030703005001 | 塑料阀门 | 1.PP耐腐调节阀 2.320*320 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:医学院试剂存放室通风空调改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第20页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
49 | 030703005002 | 塑料阀门 | 1.PP耐腐调节阀 2.500*320 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1
50 | 030703005003 | 塑料阀门 | 1.电动调节阀 2.Φ500 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 3
51 | 030703005004 | 塑料阀门 | 1.止回阀 2.Φ500 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 3
52 | 030701004014 | 排风百叶 | 1.排风百叶 2.规格：400*300 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 10
分部小计
消防工程
53 | 030904001002 | 可燃可爆气体探测仪 | 1.可燃可爆气体探测仪 2.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1
54 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.报警器 2.满足招标文件、设计及相关规范要求 | 个 | 1
55 | 030404017008 | 电气配管 | 1.钢管 SC25 2.暗敷 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 50
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:医学院试剂存放室通风空调改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第21页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
56 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线 2.RVS 2*1.0 3.满足招标文件、设计及相关规范要求 | m | 55
分部小计
本页小计
合 计