## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:致知楼楼顶排风系统电源改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
分部工程
1 | 030408001001 | 敷设电力电缆 | 1.名称:敷设电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*25+1*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架 6.电缆标识牌 | m | 340
2 | 030408006001 | 制安电力电缆头 | 1.名称:热缩式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.规格:4*25+1*10 3.安装部位:配电箱 | 个 | 10
3 | 030408006002 | 拆.装电力电缆头 | 1.名称:热缩式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.规格:4*185+1*95 3.安装部位:配电箱 | 个 | 1
4 | 030411003001 | 制安桥架 | 1.名称:制安桥架 2.规格:200*100*1.5mm 3.材质:热镀锌 4.吊架形式数量.材质:L型88副.30*30等边角钢 5.接地方式:压接 6.吊架刷防锈漆 7.桥架预留空：φ50mm 5个 | m | 130
5 | 030411003002 | 制安桥架 | 1.名称:制安桥架 2.规格:100*75*1.5mm 3.材质:热镀锌 4.吊架形式数量.材质:L型12副.20*20等边角钢 5.接地方式:压接 6.吊架刷防锈漆 | m | 22
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:吊装电线管 2.材质:热镀锌 3.规格:DN50 4.交接缝安装塑料护口 5.接地要求:压接 | m | 17.5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:致知楼楼顶排风系统电源改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
7 | 030404017001 | 拆除配电箱 | 1.名称:保护性拆除配电箱 2.规格:800*600*200 3.安装方式:明装 | 台 | 2
8 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:新装非标（成套）配电箱 2.型号:WDKT-AP2 3.规格:800*800*200mm 4.基础形式、材质、规格:双层门单开.热镀锌钝化喷涂 5.接线端子材质、规格:铜排160A.零地铜端子不少于10孔 6.端子板外部接线材质、规格:热镀锌 7.安装方式:挂式 明装 8.箱内配：塑壳断路器3P/320A 1个，3P/80A 4个，3P/60A 1个，一级浪涌保护器4P 1个。 | 台 | 1
9 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置调试 2.电压等级(kV):0.38KV 3.浪涌保护试验 4.桥架接地试验 | 系统 | 1
分部小计
本页小计
合 计