饮食服务中心

部分食堂维修整改工程

招 标 文 件

（招标编号：SZU2014118GC）

深圳大学招投标管理中心

二零一四年八月

投标邀请书

经深圳大学批准，现就 饮食服务中心部分食堂维修整改工程 项目进行公开招标，欢迎符合条件的企业参加投标，具体事项如下：

1.招标编号：SZU2014118GC

2.工程名称：饮食服务中心部分食堂维修整改工程

3.工程概况：本项目主要工作包括： 1.抹灰面油漆；2.纱窗制安；3.天棚吊顶；4.钢质防火门安装；5.洗手盆安装；6.干手器安装；7.实心砖墙；8.块料楼地面；9.配电箱安装；10.电气配管线。

4.建设地点: 深圳大学校园内

5. 投标人资格要求：

具有深圳大学校内工程预选供应商资格，并具有 建筑装饰装修工程专业承包或建筑装饰装修工程设计与施工一体化三级及以上资质 的施工企业。

6. 招标文件发售时间:  2014年08月26日（上午9:00-11:30；下午:15:00-17:00） 至 2014年08月27日 （上午9:00-11:30；下午:14:30-15:00）（北京时间，节假日除外）。本项目预算为15万元以上，收取标书费150元。

7. 投标报名地点:深圳大学后勤楼521B室

8. 现场踏勘（答疑会）时间：2014年08月27日（星期三）15:00 （北京时间）。

9. 现场踏勘地点：深圳大学

10. 截标时间：2014年08月29日（星期五）15:00 （北京时间）

11. 开标时间：2014年08月29日（星期五）15:00 （北京时间）

12. 开标地点：深圳大学后勤楼620室

13. 报名时投标人须自行打印 校内工程预选供应商投标报名表（加盖公章）

招标机构名称：深圳大学招投标管理中心

联 系 人：潘世炜 甘长山  电  话：（0755）2653 1269

招投标投诉电话：0755-26531082   投诉邮箱：LJS@SZU.EDU.CN

受理单位:   深圳大学招投标管理中心

纪委监督电话：(0755)2653 4925

投标人须知

一、投标人资格要求：

具有深圳大学校内工程预选供应商资格，并具有 建筑装饰装修工程专业承包或建筑装饰装修工程设计与施工一体化三级及以上资质 的施工企业。

二、工期：

总工期为30天以内，具体开工时间以建设方通知为准。

三、施工要求：

1、严格按相关施工规范施工，满足设计要求。本工程所有施工用材料必须按“招标文件”中的要求或相当于此类材质的材料进行投标报价，且以上施工材料在施工前须带实物样板及相关资料供建设方选定后方可使用。

2、由于本次施工可能涉及到原有室内装饰的改造和室内设备的保护，投标方务必仔细踏勘现场，施工中如涉及到以上工程的改造时，所发生的费用视为已综合考虑在其它工作中。

3、投标单位在投标报价时应认真按“招标文件”要求分析报价，并充分考虑到施工过程中可能发生的其它相关费用（如施工措施费、物料的搬运费、节假日加班费以及各种可能造成成本增加的其它因素）。

4、施工单位在施工时务必保护好现场的其它设施，如有损坏由施工方照原价赔偿。物料在搬运、堆放过程中应注意保护公共设施，并保持公共场所的清洁卫生。施工用水、电所发生的费用由施工方负责。

5、施工方必须认真抓好安全生产工作，严禁违章作业，施工过程中发生的一切安全责任事故（含第三者安全责任事故）均由施工方负责。由于本工程是在深大校园内进行施工，施工方在施工期间务必严格遵守学校的规章制度，并密切配合保卫部、中航物业部门管理工作，如有违反，造成的后果由施工方承担全部责任。

6、整个工程施工要求严格按施工图、工程量清单和相关技术规范进行施工、验收，所有工作均实行分项分部验收，所有隐蔽工作在进入下道工序以前，必须先请有关人员到现场进行隐蔽验收，合格后方可施工下道工序。所有工程质量要求达到国家建设工程质量验收标准“合格”以上。

四、投标报价说明：

1、投标报价统一以 "2003国标清单"形式进行编制，参考定额"2003深圳市装饰（安装或建筑）工程综合价格"的四类取费，参考信息价"深圳市价格信息（2014年第7期）"。按照国家税收现行有关规定，深圳市建筑工程计价中税金的费率最高为3.48%。（投标报价书格式见附表）

2、投标单位根据建设方提供的“工程量清单”，结合现场实况分项分析报价，报价时不允许使用不平衡报价，经评委认定为不平衡报价的做无效投标处理。为了便于评标和审计部门审核报价，清单报价必须附有相应的“取费定额子目录”。

3、如“工程量清单”中未列入的工作内容，但现场施工时又不可避免发生的工程量视为已综合考虑在其它工作中，即施工单位结算时不得以任何理由签证增加任何工程量。(投标人在编制招标书时必须认真阅读招标文件，凡“工程量清单”中有注明，但“施工图”未注明的招标要求以“工程量清单”为准；凡“施工图”中有注明，但“工程量清单”未注明的招标要求以“施工图”为准。)

4、经过深圳大学采购评标委员会评出的“第一中标人”在合同未签订前如不能及时响应建设方要求，建设方有权取消“第一中标人”的中标资格，改由“第二中标人”中标，且被取消中标资格的中标人的投标保证金不予退还。

五、结算方式∶

1、中标价为未经审核的最高限价，结算工程量以现场实际发生量进行结算，且任何工程量的结算量均不得大于投标时的工程量，工程的建设总造价严格按“投标价作为最高结算价”的原则来控制。

2、工程竣工并验收合格后，施工方必须严格按审计部门要求编制、装订结算竣工资料，工程结算书经项目负责人初审后提交学校审计部门审核，以审计部门的审核价作为结算价。

3、结算时扣除保修金后一次性付清，保修期按“合同”相关条款另行约定，保修期内施工方须严格按保修条款进行保修，否则建设方有权从保修金中扣除相应费用另行处理。

六、施工方必须遵守学校的规章制度，文明施工，保质、保量、按时完成施工任务。

七、工程垃圾由施工方自行清运到校外，建设方不再另行支付费用。

八、施工期间建设方不给施工方提供住宿，工程结算时不列支住宿费。

九、投标保证金：

若发生下列任何一种行为，招投标管理中心在书面通知投标人（或中标人）后没收其投标保证金：

1、投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2、中标人在中标公示期(公示期为72小时)后五个工作日内未领取中标通知书；

3、中标人在中标通知书中规定期限内未与采购人联系签订合同；

4、经政府采购招标管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

十、投标有效期：

投标文件将在投标文件递交截止后60天内有效。投标有效期不足的投标文件将被拒绝。

十一、评标方法：

1.当报价不超过预算控制金额的投标人数量不少于7家时，采用平均价法，计算公式为：

价格分= [1-A×│１－投标报价／Z│]×100

Z --- 本次招标的最佳报价，即对所有不超过预算控制金额的有效投标报价，去掉最高报价和最低报价后取算术平均值，并对算术平均值下浮5%作为本次招标最佳报价。

A --- 价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价时,A=0.5；当投标报价高于本次招标最佳报价时,取A=1。

按价格得分排序后，由评委对投标文件进行符合性审查，通过符合性审查且价格得分最高的投标人即为第一中标候选人，价格得分第二的为第二中标候选人。

2.当报价不超过预算控制金额的投标人数量少于7家时，采用合理低价法。

十二、投标文件的式样和签署：

投标人应在每一份投标文件上编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要在封面明确标注 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。

投标文件正本和副本须打印，招标文件所提供的格式文件中，已标明“投标人代表签名”处必须由投标人法定代表人或其授权代表签字，副本文件可采用正本文件复印件。

除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由投标人授权代表在修正处签字。

投标文件的[正本]封面均应由投标人加盖投标人法人公章。

投标文件的封面应注明“项目名称、招标编号、投标人名称、投标日期等”。

电报、电传、传真形式的投标概不接受。

招标文件中所提供的格式文件中，已标明“盖章”之处，必须加盖投标人法人公章。

十三、投标文件内容要求：

投标文件必须包含本项目要求的营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权书、投标承诺函、施工负责人简介。缺少上述任一文件，视为对实质性条款的不响应，将导致投标无效。

十四、包装密封要求：

投标文件需编制三份(一份为正本,两份为副本)，密封封装递交。密封封装表面均应正确标明投标人名称、地址、项目名称、投标文件名称、并注明开标时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖投标人法人公章。未密封的投标文件将被拒绝接收。

十五、细微偏差修正：

细微偏差是指经评标正委员会确认为通过初审的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

经评标委员会确认为通过初审的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

1、用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

2、单价与工程量的乘积与合价不一致时，通常以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以合价为准，并修正单价；

3、分项投标累计与投标总价不一致时，通常以分项投标累计为准。除非评标委员会认为分项投标有明显的小数点错位，此时应以投标总价为准，并修正分项投标；

4、投标人对该投标有声明的，以该投标声明为准。

按照上述修正调整后的投标经投标人确认后，对投标人起约束作用。

经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝。

十六、招标代理人会同采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利：

出现下列任何一种情形，招标代理人和采购人保留拒绝任何投标以及宣布招标程序无效的权力：

1、递交投标文件的投标人或者对投标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故采购任务取消的。

十七、签署合同：

中标人在收到中标通知书后，在中标通知书上规定的时间内，应委派授权代表联系采购人签订合同。未在规定时间内联系采购人签订合同的，招投标管理中心有权取消中标人的中标资格，改由第二中标候选人中标或者重新招标。

十八、质疑：

如投标人对评标结果有质疑，须在公示期内以质疑函的形式将全部质疑内容一次性向招标代理人提出，否则不予接收。函中需明确质疑对象、内容，同时提供证明其质疑内容的材料。

提出质疑的投标人应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

属以下情况之一者，为不合格质疑或投诉，不予受理：

1、质疑人不是该项目的投标人；

2、质疑投诉文件无合格签字及盖章的；

3、质疑投诉文件无明确质疑对象或内容的；

4、未提供详实有效的证明材料；

5、质疑投诉人多次提供虚假情况的；

6、非在公示期内送达的；

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称:饮食服务中心部分食堂维修整改工程 |  |  |  | 第1页 共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
|  |  | 实验餐厅 |  |  |  |
| 1 | 020612005001 | 油漆铲除 1.铲除天花旧墙皮 2.基层清理干净 3.刮外墙腻子、打磨 4.垃圾清运 | m2 | 375.00 |  |
| 2 | 020506001001 | 抹灰面油漆 1.刷白色外墙乳胶漆两遍[立邦、华润、紫荆花] | m2 | 780.00 |  |
| 3 | 020612008001 | 门窗拆除 1.拆除铝合金半玻门（交甲方） | m2 | 1.89 |  |
| 4 | 020402001001 | 金属平开门 1.安装铝合金半玻门 规格：900*2100mm 2.五金配件齐全 | 樘 | 2 |  |
| 5 | 020601018001 | 货架 1.制安不锈钢调料架 规格：1800*500*H.600mm （不锈钢方通30*30*1.2mm 间距@100mm） | 个 | 2 |  |
| 6 | 020406010001 | 特殊五金 1.闭门器安装 明装 | 套 | 6 |  |
| 7 | 030204031001 | 小电器 1.安装全自动感应干手器[松下、箭牌、TOTO] | 台 | 10 |  |
| 8 | 030204031002 | 小电器 1.安装电源二三插座[TCL、施耐德、西门子] 2.线盒安装 | 台 | 10 |  |
| 9 | 030212003001 | 电气配线 1.安装2.5mm2电线[金龙羽] | m | 250.00 |  |
| 10 | 030212002001 | 线槽 1.安装PVC线槽 规格：20*14mm | m | 150.00 |  |
| 11 | 020406001001 | 金属推拉窗 1.制安铝合金玻璃推拉窗 规格：1700*300mm | m2 | 20.00 |  |
| 12 | 010607001001 | 金属网 1.安装不锈钢丝纱窗 规格：1000*1300mm | m2 | 15.00 |  |
| 13 | 020603003001 | 挂衣钩 1.安装不锈钢挂衣钩（每条10个钩） | 条 | 10 |  |
| 14 | 020406010002 | 特殊五金 1.维修铝合金门 | 樘 | 4 |  |
|  |  | 加工部 |  |  |  |
| 15 | 020612008002 | 门窗拆除 1.拆除旧推拉门（交甲方） | m2 | 7.50 |  |
| 16 | 020402002001 | 金属推拉门 1.安装不锈钢推拉门 对开 规格：3000*2500mm 2.五金配件齐全 | 樘 | 1 |  |
| 17 | 020612004001 | 楼地面铲(拆)除 1.铲除旧地砖及基层 厚50mm 2.垃圾清运 | m2 | 25.00 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:饮食服务中心部分食堂维修整改工程 |  |  |  | 第2页 共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| 18 | 020102002001 | 块料楼地面 1.水泥砂浆找平地面 2.铺贴防滑砖（颜色一致） 规格：600*600mm | m2 | 25.00 |  |
| 19 | 020302001001 | 天棚吊顶 1.平面不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 面层规格600×600 2.石膏板天棚面层 在U型龙骨上 | m2 | 6.00 |  |
| 20 | 020402002002 | 金属推拉门 1.工作台下方安装不锈钢对开（不透明）推拉门 规格：2300*600mm 2.五金配件齐全 | 樘 | 4 |  |
| 21 | 020612005002 | 油漆铲除 1.铲除天花旧墙皮 2.基层清理干净 3.刮白色外墙腻子、打磨 4.垃圾清运 | m2 | 80.00 |  |
| 22 | 020506001002 | 抹灰面油漆 1.刷白色外墙乳胶漆两遍[立邦、华润、紫荆花] | m2 | 200.00 |  |
| 23 | 010607001002 | 金属网 1.安装不锈钢丝纱窗 规格：800*1500mm | m2 | 24.00 |  |
|  |  | 教工餐厅 |  |  |  |
| 24 | 020612002001 | 天棚铲(拆)除 1.铲除铝扣板天花及龙骨（交甲方） | m2 | 135.00 |  |
| 25 | 020612009001 | 其他拆除 1.拆除旧照明灯及灯盘（交甲方） | 套 | 21 |  |
| 26 | 020302001002 | 天棚吊顶 1.平面不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 面层规格600×600 2.铝合金扣板天棚（颜色甲定） | m2 | 135.00 |  |
| 27 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.安装2*40W灯盘[飞利浦、三雄照明、欧普] | 套 | 21 |  |
| 28 | 020612008003 | 门窗拆除 1.拆除铝合金玻璃门（交甲方） 规格：900*2000mm | m2 | 1.80 |  |
| 29 | 010607001003 | 金属网 1.不锈钢丝铁网制作排气扇防鼠罩[含铝合金边框制安] 规格：1400*500mm | m2 | 1.00 |  |
|  |  | 清真餐厅 |  |  |  |
| 30 | 030804004001 | 洗手盆 1.制安304不锈钢洗手盆 双盆[钢板厚3mm] 规格：800*400*深250mm 2.不锈钢支架安装[不锈钢方通30*30mm，距地900mm] | 套 | 2 |  |
| 31 | 030804016001 | 水龙头 1.安装感应水龙头（4分不锈钢） 2.给排水软管-2套 | 套 | 2 |  |
| 32 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.给水4分不锈钢阀门安装 | 个 | 2 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:饮食服务中心部分食堂维修整改工程 |  |  |  | 第3页 共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| 33 | 030801005001 | 塑料管 1.安装PVC给水管 规格：DN15 | m | 8.00 |  |
| 34 | 030801005002 | 塑料管 1.安装PVC排水管 规格：DN50 | m | 8.00 |  |
| 35 | 020609001001 | 开孔 1.开200mm厚砖墙孔 Φ55 | 个 | 2 |  |
| 36 | 020601018002 | 存放架 1.制安不锈钢洗涤用品存放架 规格：400*200mm （固定于墙上，距地1100mm） | 个 | 1 |  |
| 37 | 020406010003 | 特殊五金 1.维修不锈钢门 | 樘 | 1 |  |
| 38 | 020601018003 | 存放架 1.制安不锈钢洗涤用品存放架 规格：1100*200mm （固定于墙上，高度使用单位定） | 个 | 1 |  |
| 39 | 020603003002 | 挂衣钩 1.安装不锈钢挂衣钩（每条10个钩） | 条 | 3 |  |
| 40 | 010606012001 | 零星钢构件 1.安装不锈钢排水槽 规格：2000*200*深80mm | 个 | 1 |  |
| 41 | 020612004002 | 楼地面铲(拆)除 1.切地板砖及水泥层开60*60mm槽 2.水泥砂浆找平并做好防水处理 | m | 0.80 |  |
| 42 | 020601018004 | 存放架 1.制安不锈钢存放架(三层) 规格：900*300mm （固定于墙上，使用单位定高度） | 个 | 1 |  |
| 43 | 030204031003 | 小电器 1.安装全自动感应干手器[松下、箭牌、TOTO] | 台 | 2 |  |
| 44 | 030212003002 | 电气配线 1.安装2.5mm2电线[金龙羽] | m | 60.00 |  |
| 45 | 030204031004 | 小电器 1.安装电源二三插座[TCL、施耐德、西门子] 2.线盒安装 | 台 | 2 |  |
| 46 | 030212002002 | 线槽 1.安装PVC线槽 规格：20*14mm | m | 30.00 |  |
|  |  | 文山湖餐厅 |  |  |  |
| 47 | 020612009002 | 其他拆除 1.保护性拆装水篦子 | m | 70.00 |  |
| 48 | 030801005003 | 不锈钢槽 1.排水沟内安装不锈钢U型槽[δ=1.2mm] 规格：300*150mm | m | 18.00 |  |
| 49 | 030801005004 | 不锈钢槽 1.排水沟内安装不锈钢U型槽[δ=1.2mm] 规格：300*250mm | m | 55.00 |  |
| 50 | 020104004001 | 不锈钢板地面 1.冷库内安装不锈钢压花地板[δ=3mm] | m2 | 17.00 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:饮食服务中心部分食堂维修整改工程 |  |  |  | 第4页 共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| 51 | 020612004003 | 楼地面铲(拆)除 1.铲除已破损地砖 2.基层清理干净 3.垃圾清运 | m2 | 50.00 |  |
| 52 | 020102002002 | 块料楼地面 1.水泥砂浆找平地面 2.铺贴红色地砖（颜色一致） 规格：300*300mm | m2 | 50.00 |  |
| 53 | 020612002002 | 天棚铲(拆)除 1.铲除破损铝扣板天花（交甲方） | m2 | 100.00 |  |
| 54 | 020302001003 | 天棚吊顶 1.龙骨加固 2.安装条形铝合金扣板天花（颜色甲定） 宽：150mm | m2 | 100.00 |  |
| 55 | 020612004004 | 楼地面铲(拆)除 1.保护性拆除楼顶隔热层水泥砖 | m2 | 150.00 |  |
| 56 | 010901001001 | 拆除混凝土 1.铲除基层 厚200mm 2.拆除建筑垃圾清理外运 | m2 | 150.00 |  |
| 57 | 010702002001 | 屋面涂膜防水 1.刷聚合物防水涂料三遍 2.[911]聚氨酯涂抹防水 厚2mm | m2 | 150.00 |  |
| 58 | 010803001001 | 保温隔热屋面 1.水泥砂浆找平楼面铺贴隔热地砖[不及主材] 规格：300*300*30mm | m2 | 150.00 |  |
| 59 | 010803001002 | 保温隔热屋面 1.铺贴隔热水泥地砖 规格：300*300*30mm | m2 | 50.00 |  |
| 60 | 020612005003 | 油漆铲除 1.铲除旧墙皮 2.垃圾清运 | m2 | 200.00 |  |
| 61 | 020506001003 | 抹灰面油漆 1.刮外墙腻子、打磨 2.刷白色外墙乳胶漆两遍[立邦、华润、紫荆花] | m2 | 210.00 |  |
|  |  | 老西南餐厅 |  |  |  |
| 62 | 020612009003 | 其他拆除 1.保护性拆装水篦子 | m | 70.00 |  |
| 63 | 030801005005 | 不锈钢槽 1.排水沟内安装不锈钢U型槽[δ=1.2mm] 规格：300*150mm | m | 70.00 |  |
| 64 | 020612002003 | 天棚铲(拆)除 1.拆除旧石膏板天花及龙骨 2.建筑垃圾清理外运 | m2 | 390.00 |  |
| 65 | 020302001004 | 天棚吊顶 1.平面不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 面层规格600×600 2.石膏板天棚面层 在U型龙骨上 | m2 | 390.00 |  |
| 66 | 010607001004 | 金属网 1.安装不锈钢丝纱窗 规格：2100*1500mm （边框及轨道铝型材厚度δ＞1.2mm） | m2 | 32.00 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:饮食服务中心部分食堂维修整改工程 |  |  |  | 第5页 共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| 67 | 020612009004 | 其他拆除 1.拆除已损坏的地弹簧（交甲方） | 个 | 16 |  |
| 68 | 020406010004 | 特殊五金 1.安装铝合金门地弹簧[皇冠] | 个 | 16 |  |
| 69 | 030801005006 | 不锈钢雨水槽 1.安装不锈钢雨水槽[δ=1.2mm] 规格：250*300mm | m | 34.00 |  |
| 70 | 020609001002 | 开孔 1.开不锈钢孔Φ100mm | 个 | 6 |  |
| 71 | 030204018001 | 配电箱 1.安装配电箱 规格：300*400mm 2.控制开关安装： 40A三项漏电开关（一体）-1个 40A三相组合开关-1个 20A照明开关-15个 | 台 | 1 |  |
| 72 | 030212003003 | 电气配线 1.安装2.5mm2电线[金龙羽] | m | 800.00 |  |
| 73 | 030212001001 | 电气配管 1.安装PVC线管 规格：Φ32 | m | 50.00 |  |
| 74 | 030212002003 | 线槽 1.安装PVC线槽 规格：110*30mm | m | 6.00 |  |
| 75 | 020406010005 | 特殊五金 1.维修防火门 | 樘 | 1 |  |
| 76 | 020612008004 | 门窗拆除 1.拆除废旧防火门（交甲方） 规格：900*2100mm-4樘 | m2 | 7.56 |  |
| 77 | 020402007001 | 钢质防火门 1.钢质防火门安装 规格：900*2100mm 2.五金配件齐全（含门框） | 樘 | 4 |  |
| 78 | 020612004005 | 楼地面铲(拆)除 1.铲除已破损地砖 2.垃圾清运 | m2 | 10.00 |  |
| 79 | 020102002003 | 块料楼地面 1.水泥砂浆找平地面 2.铺贴防滑砖（颜色一致） 规格：300*300mm | m2 | 10.00 |  |
| 80 | 020612003001 | 墙面铲(拆)除 1.铲除已破损墙砖 2.基层清理 3.垃圾清运 | m2 | 10.00 |  |
| 81 | 020204003001 | 块料墙面 1.水泥砂浆抹灰 2.铺贴白色墙砖 规格：300*200mm | m2 | 10.00 |  |
| 82 | 010412008001 | 沟盖板 1.不锈钢水沟盖板安装[不锈钢20*20*1.2mm @100mm] 规格：300*1000mm-10个 | m2 | 3.00 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:饮食服务中心部分食堂维修整改工程 |  |  |  | 第6页 共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| 83 | 010412008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 1.铲除已破损水泥井盖 规格：800*800mm 2.安装水泥井盖 规格：800*800*80mm （螺纹管Φ20 @100mm制安） | 块 | 2 |  |
|  |  | 新西南餐厅 |  |  |  |
| 84 | 030804004002 | 洗手盆 1.制安304不锈钢洗手盆 双盆[钢板厚3mm] 规格：800*400*深200mm （固定在墙上） 2.安装给排水系统-1套 | 套 | 1 |  |
| 85 | 030204031005 | 小电器 1.安装全自动感应干手器[松下、箭牌、TOTO] | 台 | 1 |  |
| 86 | 030804016002 | 水龙头 1.安装感应水龙头（4分不锈钢） 2.给排水软管-2套 | 套 | 2 |  |
| 87 | 020601018005 | 存放架 1.制安“三角形”双城不锈钢洗手液存放架 | 个 | 1 |  |
| 88 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.给水4分不锈钢阀门安装 | 个 | 1 |  |
| 89 | 030801005007 | 塑料管 1.安装PVC给水管 规格：DN15 | m | 6.00 |  |
| 90 | 030801005008 | 塑料管 1.安装PVC排水管 规格：DN50 | m | 6.00 |  |
| 91 | 030212003004 | 电气配线 1.安装2.5mm2电线[金龙羽] | m | 50.00 |  |
| 92 | 030212002004 | 线槽 1.安装PVC线槽 规格：20*14mm | m | 10.00 |  |
| 93 | 030204031006 | 小电器 1.安装电源二三插座[TCL、施耐德、西门子] 2.线盒安装 | 台 | 1 |  |
| 94 | 020609001003 | 开孔 1.开墙孔Φ50mm | 个 | 1 |  |
| 95 | 020406001002 | 金属窗 1.拆除铝合金门玻璃 2.改装可上下推拉的铝合金传菜窗口 规格：500*1200mm | 樘 | 1 |  |
| 96 | 020612008005 | 门窗拆除 1.拆除废旧防火门（交甲方） 规格：1500*1700mm | m2 | 2.55 |  |
| 97 | 020402007002 | 钢质防火门 1.安装留有600*600mm上下可推拉的传菜窗口（使用单位定款式）的防火门 双扇 规格：1500*1700mm 2.五金配件齐全 | 樘 | 1 |  |
| 98 | 020406010006 | 特殊五金 1.更换球形锁 | 把 | 2 |  |
| 99 | 020406010007 | 特殊五金 1.安装不锈钢插销 | 个 | 2 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:饮食服务中心部分食堂维修整改工程 |  |  |  | 第7页 共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| 100 | 020504016001 | 木楼梯油漆 1.楼梯扶手刷淡红色油漆三遍 | m | 40.00 |  |
| 101 | 020505001001 | 金属面油漆 1.楼梯扶手栏杆刷黑色醇酸磁漆两遍 H=1000mm | m2 | 40.00 |  |
|  |  | 荔山餐厅 |  |  |  |
| 102 | 030801005009 | 塑料管 1.改换PVC给水管 规格：DN25 | m | 15.00 |  |
| 103 | 020612008006 | 门窗拆除 1.拆除铝合金窗（交甲方） 规格：1650*1650mm | m2 | 3.00 |  |
| 104 | 020612009005 | 其他拆除 1.拆除不锈钢防盗网（交甲方） 规格：1560*1560mm | m2 | 3.00 |  |
| 105 | 020612006001 | 墙体拆除 1.拆除200mm厚砖墙 2.建筑垃圾清外运 | m2 | 2.00 |  |
| 106 | 010302001001 | 实心砖墙 1.实心砖墙 内墙 厚200mm 2.过梁钢筋[Φ18螺纹钢 L=1900mm-2条] | m2 | 15.00 |  |
| 107 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙面一般抹灰 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面(15＋5)mm | m2 | 30.00 |  |
| 108 | 020506001004 | 抹灰面油漆 1.刮外墙腻子、打磨 2.刷白色外墙乳胶漆两遍 | m2 | 3.00 |  |
| 109 | 020204003002 | 块料墙面 1.内墙铺贴白色带花的墙砖（同整体一致） 规格：200*300mm | m2 | 27.00 |  |
| 110 | 020402007003 | 钢质防火门 1.安装自由开启的防火门 规格：9100*2100mm 2.五金配件齐全（含门框） | 樘 | 1 |  |
| 111 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.门口用水泥砂浆做斜坡 | m2 | 2.00 |  |
| 112 | 030204018002 | 配电箱 1.拆除原来老化的300*200mm配电箱及开关 2.安装配电箱 规格：300*200mm 3.控制开关安装： 40A三项漏电开关-1个 20A漏电开关-1个 4.垃圾清运 | 台 | 1 |  |
| 113 | 020612008007 | 门窗拆除 1.拆除铝合金门（交甲方） 规格：900*2000mm 2.修复门边 | m2 | 1.80 |  |
| 114 | 020402007004 | 钢质防火门 1.安装自由开启的防火门 规格：900*2000mm 2.五金配件齐全（含门框） | 樘 | 2 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:饮食服务中心部分食堂维修整改工程 |  |  |  | 第8页 共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| 115 | 020612008008 | 门窗拆除 1.拆除铝合金门（交甲方） 规格：1400*2500mm | m2 | 3.50 |  |
| 116 | 020402007005 | 钢质防火门 1.安装上面带玻璃窗自由开启的防火门 双扇 规格：1400*2500mm 2.五金配件齐全（含门框） | 樘 | 1 |  |
| 117 | 020612008009 | 门窗拆除 1.拆除铝合金门（交甲方） 规格：1700*2600mm 2.修复门边 | m2 | 4.42 |  |
| 118 | 020402007006 | 钢质防火门 1.安装上面带玻璃窗自由开启的防火门 双扇 规格：1700*2600mm 2.五金配件齐全（含门框） | 樘 | 1 |  |
| 119 | 020612008010 | 门窗拆除 1.拆除铝合金推拉门（交甲方） 规格：2000*800mm | m2 | 1.60 |  |
| 120 | 010302001002 | 实心砖墙 1.实心砖墙 厚200mm | m2 | 1.80 |  |
| 121 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙面一般抹灰 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面(15＋5)mm | m2 | 3.60 |  |
| 122 | 020204003003 | 块料墙面 1.铺贴白色墙砖 规格：200*300mm | m2 | 3.60 |  |
| 123 | 030204031007 | 小电器 1.安装全自动感应干手器[松下、箭牌、TOTO] | 台 | 2 |  |
| 124 | 030212003005 | 电气配线 1.安装2.5mm2电线[金龙羽] | m | 60.00 |  |
| 125 | 030212002005 | 线槽 1.安装PVC线槽 规格：20*14mm | m | 12.00 |  |
| 126 | 030204031008 | 小电器 1.安装电源二三插座[TCL、施耐德、西门子] 2.线盒安装 | 台 | 2 |  |
| 127 | 独立费000001 | 加固原来的洗手盆 | 个 | 2 |  |
| 128 | 030803001003 | 更换4分不锈钢脚踏水龙头开关 | 个 | 2 |  |
| 129 | 020612002004 | 天棚铲(拆)除 1.铲除铝扣板天花及龙骨（交甲方） | m2 | 60.00 |  |
| 130 | 020612009006 | 其他拆除 1.拆除3*40W灯盘（交甲方） | 套 | 9 |  |
| 131 | 020302001005 | 天棚吊顶 1.平面不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 面层规格600×600 2.铝合金扣板天棚（颜色甲定） | m2 | 60.00 |  |
| 132 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.安装3*40W灯盘[飞利浦、三雄照明、欧普] | 套 | 9 |  |
| 133 | 020101001002 | 水泥砂浆楼地面 1.水泥砂浆填平原来旧的排水沟 | m3 | 2.00 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:饮食服务中心部分食堂维修整改工程 |  |  |  | 第9页 共9页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| 134 | 020102002004 | 块料楼地面 1.铺贴地砖（同原有） 规格：300*300mm | m2 | 10.00 |  |

参考品牌：

| 序号 | 材料名称 |  | 品牌名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地板砖、墙面瓷片 |  | 博华、冠珠、陶元帅、大将军 |
| 2 | 内墙涂料 |  | 华润、紫荆花、海虹老人头，立邦 |
| 3 | 铝合金材 |  | 坚美、经阁、华加日、凤铝 |
| 4 | 防水涂膜、卷材 |  | 蓝盾、卓宝、黑豹 |
| 5 | 电线、电缆 |  | 金龙羽、广州电缆、奔达康 |
| 6 | 普通照明灯 |  | 飞利浦、三雄照明、广州灯具厂、雷士照明 |
| 7. |  | PVC线管、线槽 | 宝狮、顾地、南塑 |

投标文件格式

投标文件目录

第一部分   投标报价表

- 投标总价

- 单位工程费汇总表

- 分部分项工程量清单计价表

第二部分   资格性文件

2.1法定代表人授权书

2.2投标承诺函

2.3营业执照

2.4资质证书

第三部分  技术性文件

3.1施工负责人简介

注：  投标文件封面自行设计，但内容须严格按照以上清单顺序进行装订，每页须编注页码。

投标总价

建  设  单  位：

预选供应商编号：

工  程  名  称：

投标总价（小写）：                   元

（大        写）：

投    标    人：         （略）        （签字）

法 定 代 表 人：         （略）        （签字盖章）

编  制  时  间：

单位工程费汇总表

| 单位工程名称: |  | 第1页 共2页 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 | 0 |
| 3 | 其它项目清单计价合计 |  |
| 4 | 规费 | 0 |
| 5 | 不含税工程造价[(5)=(1)+(2)+(3)+(4)] |  |
| 6 | 只计税金项目费 |  |
| 7 | 税金[(7)=(5+6)×税金的费率(%)] |  |
| 8 | 不计税金项目费 |  |
| 9 | 设备购置费(不计税设备) |  |
| 10 | 含税工程总造价[(10)=(5)+(6)+(7)+(8)] |  |
|  | 合 计 |  |

分部分项工程量清单计价表

| 单位工程名称: |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 本页合计 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

法定代表人授权书

深圳大学：

兹授权：  （授权代表全名）先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵单位组织的采购项目投标和谈判。

招标编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标和谈判，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代理人：    （亲笔签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

公司名称：                  （公章） 营业执照号码：

法定代表人：    （亲笔签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

生效日期：      年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

投标承诺函

致 深圳大学：

根据招标文件的要求，现提供已签署和密封的正副本投标文件，并正式授权：

（授权代表全名）以本公司名义，全权代表我方参加投标和谈判。

项目名称：

招标编号：

本公司郑重承诺并声明：

- 我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

- 本投标文件的有效期为投标截止日后  60 天有效。

- 完全服从和尊重评委会所作的评审结果和资格后审决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。

- 同意按招标文件规定向贵方缴纳保证金，并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 我方在参与本次投标活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人：                           （公司名全称）（公章）

法定代表人或授权代表：              （亲笔签名）

通讯地址：                                   邮政编码：

电话：                               传真：

承诺日期：      年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

施工负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 参加工作时间 |  | 从事施工管理工作年限 |  |  |
| 相关资格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  | 工程质量 |

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

投标人名称：（盖章）

投标人授权代表签字：

日    期：

文件袋封面格式

工程投标文件 内容：正、副本文件 投 标 人： 预选供应商编号： 招标编号： 项目名称： 在 年 月 日 下午3点之前不得启封 递交地点： 深圳大学后勤楼620

重要提示：

- 正、副本必须合并封装并标贴此封面，封口处加盖公章。

- 开标报价内容正本与副本必须一致，否则，以正本开标报价为准。

- 递交投标文件时务请提早到达！