## 表08A分部分项工程量清单与计价表1-6
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳大学总医院计算机机房室内消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
自动喷水灭火系统
1 | 030901003001 | 喷淋头 | 1.名称：68℃下垂型喷淋头 2.含DN25mm以下、2M范围内管道、支架、喷淋头、喷淋盖圈及相关配件 3.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数见设计图纸及招标文件 | 个 | 18
2 | 030901001001 | 喷淋管 | 1.名称：镀锌钢管 2.连接方式：螺纹连接 3.规格：DN25mm 4.安装：含所需支架及相关配件 5.除锈、管道冲洗、消毒，涂刷红丹防锈漆打底，再刷色漆两道 6.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | m | 35
3 | 030901001002 | 喷淋管 | 1.名称：镀锌钢管 2.连接方式：螺纹连接 3.规格：DN32mm 4.安装：含所需支架及相关配件 5.除锈、管道冲洗、消毒，涂刷红丹防锈漆打底，再刷色漆两道 6.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | m | 20
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳大学总医院计算机机房室内消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
4 | 030901001003 | 喷淋管 | 1.名称：镀锌钢管 2.连接方式：螺纹连接 3.规格：DN40mm 4.安装：含所需支架及相关配件 5.除锈、管道冲洗、消毒，涂刷红丹防锈漆打底，再刷色漆两道 6.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | m | 6
5 | 030901001004 | 喷淋管 | 1.名称：镀锌钢管 2.连接方式：螺纹连接 3.规格：DN50mm 4.安装：含所需支架及相关配件 5.除锈、管道冲洗、消毒，涂刷红丹防锈漆打底，再刷色漆两道 6.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | m | 8
6 | 030901001006 | 喷淋管 | 1.名称：镀锌钢管 2.连接方式：螺纹连接 3.规格：DN65mm 4.安装：含所需支架及相关配件 5.除锈、管道冲洗、消毒，涂刷红丹防锈漆打底，再刷色漆两道 6.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | m | 6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳大学总医院计算机机房室内消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
7 | 030901001006 | 喷淋管 | 1.名称：镀锌钢管 2.连接方式：卡箍连接或螺纹连接 3.规格：DN80mm 4.安装：含所需支架及相关配件 5.除锈、管道冲洗、消毒，涂刷红丹防锈漆打底，再刷色漆两道 6.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | m | 45
分部小计
火灾自动报警系统
8 | 030904001001 | 智能烟感探测器 | 1.名称：智能烟感探测器 2.安装：吸顶式安装 3.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | 个 | 7
9 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：消防应急广播 2.安装：吸顶式安装 3.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | 个 | 2
10 | 030904005001 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装：明装，距地面1.5m高 3.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | 个 | 2
11 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称：声光警报器 2.安装：明装，距地面2.3m高 3.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳大学总医院计算机机房室内消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
12 | 030904008001 | 模块 | 1.名称：气体监视模块 2.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | 台 | 3
13 | 030904008002 | 模块 | 1.名称：输入/输出模块 2.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | 台 | 2
14 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称：模块箱(半周长1m以内) 2.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | 台 | 1
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：镀锌铁线管 2.材质：套接紧定式镀锌铁线管 3.规格：JDG20 4.含所需支架及一切安装之配件、附件 5.具体要求：详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸 | m | 100
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：金属软管敷设 2.规格：JDG20 3.含所需支架及一切安装之配件、附件 4.具体要求：详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸 | m | 50
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：信号线 2.规格：ZR-BVRS--1.5 3.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | m | 300
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳大学总医院计算机机房室内消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
18 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：电源线 2.规格：ZC-BV-1.0 3.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | m | 100
19 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：广播线 2.规格：ZR-RVB-1.0 3.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | m | 160
20 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：电话线 2.规格：ZR-BVRS--1.5 3.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | m | 160
21 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试[联动调试等] 2.含提供消防/装修竣工蓝图及电子文件、消防工程报建/验收手续咨询服务费等 3.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | 项 | 1
分部小计
消防排烟系统
22 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.名称：砌体墙面开孔 2.孔大小：750*350mm 3.穿线套管保护 4.墙面饰面修复 5.垃圾清运 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳大学总医院计算机机房室内消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
23 | 030702001001 | 通风管道 | 1.名称：排烟风管 2.材质：采用1.0mm厚的镀锌钢板 3.规格:700*300mm 4.安装形式：吊装 5.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | m2 | 48
24 | 030703007004 | 风口 | 1.名称：排烟口 2.规格：600*400mm 3.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | 个 | 1
25 | 030902005001 | 防火阀 | 1.名称：280°排烟防火阀 2.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | 个 | 1
26 | 030904008005 | 模块 | 1.名称：输入/输出模块 2.具体要求详见相关国家技术规范要求、详细参数参考设计图纸及招标文件 | 台 | 1
分部小计
本页小计
合 计