磁共振成像中心实验场地修缮工程(磁与噪声屏蔽系统工程)

招标文件

（招标编号：SZUCG20180126GC）

深圳大学招投标管理中心

二零一八年四月

投标邀请书

经深圳大学批准，现就 磁共振成像中心实验场地修缮工程(磁与噪声屏蔽系统工程) 项目进行邀请招标，邀请下列企业参加投标，具体事项如下：

益迈得可科技（深圳）有限公司

株洲合力电磁技术有限公司

常州利明屏蔽有限公司

1.招标编号：SZUCG20180126GC

2.工程名称：磁共振成像中心实验场地修缮工程(磁与噪声屏蔽系统工程)。

3.工程概况：1. 屏蔽体制安；2.自动气动门制安；3.pvc绝缘板；4.不锈钢失超管系统5. 三氯氰胺双面装饰板；6.无磁灯制安；7.电气配管线等。

4.建设地点：深圳大学指定地点。

5.招标文件发售时间:  2018年04月23日（上午9:00-11:30；下午:15:00-17:00） 至2018年05月08日（上午9:00-11:30；下午:14:30-15:00）（北京时间，节假日除外）。预算上限：660,309.00元（人民币），收取标书费150元。

6.现场踏勘时间地点：深圳大学联系人：罗工，联系电话：0755-26530836。

7. 投标报名地点：深圳大学办公楼240室

8.截标时间：2018年05月09日(星期三)15:00(北京时间)

9. 开标时间：2018年05月09日(星期三)15:00(北京时间)

10. 开标地点：深圳大学办公楼241室

11. 报名时投标人须自行打印投标报名表（加盖公章）（投标报名表下载链接：http://bidding.szu.edu.cn/listfile.asp）。

12．投标人资格要求限定为预选供应商的项目，预选供应商须在报名表上注明预选供应商编号，无需再提供营业执照复印件。投标人资格要求没有限定为预选供应商的项目，供应商报名时需同时提供投标报名表和营业执照复印件（加盖公章）。

招标机构名称：深圳大学招投标管理中心

联 系 人：吕老师  电话：（0755）2699 9664

招投标投诉电话：0755-26535738   投诉邮箱：ChenJC@SZU.EDU.CN

受理单位:   深圳大学招投标管理中心

纪委监督电话：(0755)2653 4925

投标人须知

一、投标人资格要求：

邀请下列企业投标：

益迈得可科技（深圳）有限公司

株洲合力电磁技术有限公司

常州利明屏蔽有限公司

二、工期：

总工期为45天以内，具体开工时间以建设方通知为准。

三、施工要求：

1、严格按相关施工规范施工，满足设计要求。本工程所有施工用材料必须按“招标文件”中的要求或相当于此类材质的材料进行投标报价，且以上施工材料在施工前须带实物样板及相关资料供建设方选定后方可使用。

2、由于本次施工可能涉及到原有室内装饰的改造和室内设备的保护，投标方务必仔细踏勘现场，施工中如涉及到以上工程的改造时，所发生的费用视为已综合考虑在其它工作中。

3、投标单位在投标报价时应认真按“招标文件”要求分析报价，并充分考虑到施工过程中可能发生的其它相关费用（如施工措施费、物料的搬运费、节假日加班费以及各种可能造成成本增加的其它因素）。

4、施工单位在施工时务必保护好现场的其它设施，如有损坏由施工方照原价赔偿。物料在搬运、堆放过程中应注意保护公共设施，并保持公共场所的清洁卫生。施工用水、电所发生的费用由施工方负责。

5、施工方必须认真抓好安全生产工作，严禁违章作业，施工过程中发生的一切安全责任事故（含第三者安全责任事故）均由施工方负责。由于本工程是在深大校园内进行施工，施工方在施工期间务必严格遵守学校的规章制度，并密切配合保卫部、中航物业部门管理工作，如有违反，造成的后果由施工方承担全部责任。

6、整个工程施工要求严格按施工图、工程量清单和相关技术规范进行施工、验收，所有工作均实行分项分部验收，所有隐蔽工作在进入下道工序以前，必须先请有关人员到现场进行隐蔽验收，合格后方可施工下道工序。所有工程质量要求达到国家建设工程质量验收标准“合格”以上。

四、投标报价说明：

1、投标报价统一以 "2013国标清单"形式进行编制，参考定额"2003深圳市装饰（安装或建筑）工程综合价格"的四类取费，参考信息价"深圳市价格信息（2018 年第03期）"。税金以投标人经税务局核定的实际费率计算。（投标报价书格式见附表）

2、投标单位根据建设方提供的“工程量清单”，结合现场实况分项分析报价，报价时不允许使用不平衡报价，经评委认定为不平衡报价的做无效投标处理。为了便于评标和审计部门审核报价，清单报价必须附有相应的“取费定额子目录”。

3、如“工程量清单”中未列入的工作内容，但现场施工时又不可避免发生的工程量视为已综合考虑在其它工作中，即施工单位结算时不得以任何理由签证增加任何工程量。(投标人在编制招标书时必须认真阅读招标文件，凡“工程量清单”中有注明，但“施工图”未注明的招标要求以“工程量清单”为准；凡“施工图”中有注明，但“工程量清单”未注明的招标要求以“施工图”为准。)

4、经过深圳大学采购评标委员会评出的“第一中标人”在合同未签订前如不能及时响应建设方要求，建设方有权取消“第一中标人”的中标资格，改由“第二中标人”中标，且被取消中标资格的中标人的投标保证金不予退还。

五、结算方式∶

1、中标价为未经审核的最高限价，结算工程量以现场实际发生量进行结算，且任何工程量的结算量均不得大于投标时的工程量，工程的建设总造价严格按“投标价作为最高结算价”的原则来控制。

2、工程竣工并验收合格后，施工方必须严格按审计部门要求编制、装订结算竣工资料，工程结算书经项目负责人初审后提交学校审计部门审核，以审计部门的审核价作为结算价。

3、结算时提交保修金后一次性付清，保修期按“合同”相关条款另行约定，保修期内施工方须严格按保修条款进行保修，否则建设方有权从保修金中扣除相应费用另行处理。

六、施工方必须遵守学校的规章制度，文明施工，保质、保量、按时完成施工任务。

七、工程垃圾由施工方自行清运到校外，建设方不再另行支付费用。

八、施工期间建设方不给施工方提供住宿，工程结算时不列支住宿费。

九、投标保证金：

1、本项目投标保证金10000元，投标人须在开标前将投标保证金通过 公司基本账户 以转账的方式缴纳至深圳大学基本账户（已缴纳年度投标保证金的预选供应商，无需再就本项目缴纳投标保证金）。

开户行：中国银行深圳深大支行

户名：深圳大学

账号：754968350439

备注：项目编号

2、提交投标文件时，必须提供银行存款凭证或转账回单。

3、开标后一个月内办理未中标投标人的保证金退还手续，项目合同签订后一个月内办理中标投标人的保证金退还手续。投标保证金的退付流程，请务必关注我中心网站“办事指南”中有关保证金退付注意事项的通知，并按通知要求办理退付。

4、若发生下列任何一种行为，招投标管理中心在书面通知投标人（或中标人）后没收其投标保证金：

（1）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在中标公示期(公示期为72小时)后五个工作日内未领取中标通知书；

（3）中标人在中标通知书中规定期限内未与采购人联系签订合同；

（4）经政府采购招标管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

十、投标有效期：

投标文件将在投标文件递交截止后60天内有效。投标有效期不足的投标文件将被拒绝。

十一、评标方法：

采用最低价法。

十二、投标文件的式样和签署：

投标文件的封面应注明“项目名称、招标编号、投标人名称、投标日期等”；

投标人应在每一份投标文件上编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准；

投标文件的[正本]封面均应由投标人加盖投标人法人公章；

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，招标文件中已标明“投标人代表签名”处必须由投标人法定代表人或其授权代表签字；已标明“盖章”之处，必须加盖投标人法人公章；

除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由投标人授权代表在修正处签字；

电报、电传、传真形式的投标概不接受。

十三、投标文件内容要求：

投标文件必须包含本项目要求的资质文件、营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权书、投标承诺函、施工负责人简介。缺少上述任一文件，视为对实质性条款的不响应，将导致投标无效。

十四、包装密封要求：

投标文件需编制三份(一份为正本,两份为副本，数量不齐者作废标处理)，密封封装递交。密封封装表面均应正确标明投标人名称、地址、项目名称、投标文件名称、并注明开标时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖投标人法人公章。未密封的投标文件将被拒绝接收。

十五、细微偏差修正：

细微偏差是指经评标正委员会确认为通过初审的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

经评标委员会确认为通过初审的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

1、用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

2、单价与工程量的乘积与合价不一致时，通常以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以合价为准，并修正单价；

3、分项投标累计与投标总价不一致时，通常以分项投标累计为准。除非评标委员会认为分项投标有明显的小数点错位，此时应以投标总价为准，并修正分项投标；

4、投标人对该投标有声明的，以该投标声明为准。

按照上述修正调整后的投标经投标人确认后，对投标人起约束作用。

经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝。

十六、招标代理人会同采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利：

出现下列任何一种情形，招标代理人和采购人保留拒绝任何投标以及宣布招标程序无效的权力：

1、递交投标文件的投标人或者对投标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故采购任务取消的。

十七、签署合同：

中标人在收到中标通知书后，在中标通知书上规定的时间内，应委派授权代表联系采购人签订合同。未在规定时间内联系采购人签订合同的，招投标管理中心有权取消中标人的中标资格，改由第二中标候选人中标或者重新招标。

十八、质疑：

如投标人对评标结果有质疑，须在公示期内以质疑函的形式将全部质疑内容一次性向招标代理人提出，否则不予接收。函中需明确质疑对象、内容，同时提供证明其质疑内容的材料。

提出质疑的投标人应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

属以下情况之一者，为不合格质疑或投诉，不予受理：

1、质疑人不是该项目的投标人；

2、质疑投诉文件无合格签字及盖章的；

3、质疑投诉文件无明确质疑对象或内容的；

4、未提供详实有效的证明材料；

5、质疑投诉人多次提供虚假情况的；

6、非在公示期内送达的；

十九、补充条款

一、 本工程不支付预付款，当工程施工完成50%时，甲方按合同价款支付30%给乙方，当工程完成通过验收并提交结算资料后，甲方再按合同价款付30%给乙方，余款待工程结算审计完毕后，提交保修款（3%）后一次性付清。

二、 全部工程造价按下列约定计算：

1、 工程量以招标文件中的工程量清单为准，如有增减，以甲、乙方及监理三方共同现场签证为准。

2、 工程量如有增减，对于提交了“投标文件”并按照投标文件评审后中标的中标人，有投标报价的按照投标报价计取，没有投标报价的项目综合单价按照2018年02期定额价乘以下浮率计取；

3、 施工措施费用的核算：实际施工时，施工措施发生了变化时，由造价机构按照实际施工的措施进行造价后对原“标底”中的措施费部分进行调整，并按照中标人中标价下浮率折算后结算。

4、 工程造价由学校审计部门审定。

5、 本工程原则上不作增减调整，严格按照招标文件内容和图纸进行施工。施工过程中，乙方如发现工作内容与招标文件中的工程量清单不符时，应立即停止并通知甲方现场解决，不得任意更改工作项目，在有关部门还没处理完毕之前不能施工，此间处理过程的工期按实际顺延。

6、 工程量以招标文件的工程量清单为准，施工中如遇与工程量清单不符时参照本补充条款第2条进行结算。

7、 施工过程中的会议纪要作为合同附件。

三、 质量保修的支付：

1、 本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%；

2、 本工程双方约定承包方向发包方支付工程质量保修金金额为（人民币:大写）                      ;

(小写):         元. 由承包方以转帐方式转入甲方帐号（不计利息）。

3、 属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后７天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，由此造成的费用损失及修理费用，全部由承包人承担，并在工程质量保修金中扣除。

四、   项目管理班组

1、  项目经理的姓名：

2、项目经理与投标文件承诺不一致或未及时到位发包人将按照下列方式对承包人进行处罚：

（1）施工方不得随意变更项目经理（除非有不可抗力的原因），未经建设方同意变更一次罚款50000元人民币。

（2）建设方对项目经理不满意，可以提出更换，施工方必须立即更换。

（3）未经建设方同意，项目经理缺席工程例会一次，罚款10000元人民币。

（4）施工方必须保证不出现与本项目有关的任何形式的闹事，发生一次，罚款50000元人民币。

（5）施工方应充分了解本工程的紧迫性和重要性，施工方应为本项目配备专业工程师、施工员、预算员、质检员、安全员、材料员和资料员等工程管理必需人员。

五、   工程验收合格后，施工方30个工作日内向甲方递送结算资料。如过期未递送结算资料，由此产生的结果由施工方负责。

六、  中标价为未经审计的最高限价。

七、   合同文本条款与“补充条款”约定有冲突时，以补充条款为准。

分部分项工程量清单与计价表

| 工程名称:磁共振成像中心实验场地修缮工程(磁与噪声屏蔽系统工程) |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
|  |  | 一、屏蔽体、屏蔽部件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010605002001 | 带静音屏蔽的镀锌钢板 | 1、镀锌钢板(2mm)拼装式射频屏蔽体 2、要求：含墙面、顶面支撑绝缘架、紧固件，衬条，含开平、加工费 | ㎡ | 206.85 |  |  |  |
| 2 | 011207001001 | 高密度板 | 1、高密度板 (78mm厚)，含固定不锈钢螺钉 2、满足设计要求 | ㎡ | 60.48 |  |  |  |
| 3 | 010807002001 | 无反射条纹双层不锈钢网屏蔽窗 | 1、规格：宽1500*高1000mm 2、无反射条纹双层不锈钢网屏蔽窗(含窗框、边套及所有配件） 3、要求：专业屏蔽窗（一定目数的铜网和透光率的钢化玻璃），无隔断，不氧化，透光率：≥70% | 扇 | 1.000 |  |  |  |
| 4 | 010804007001 | 瑞士全气动门 | 1、规格： 2100x1200mm 2、品牌：瑞士生产原装进口屏蔽门（含高质量的门框及所有配件） 3、要求：配备高性能静音技术，可降低40dB的磁体所产生噪音 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 011103003001 | pvc绝缘板 | 1、规格：2mm厚pvc绝缘板 2、含防潮布 | ㎡ | 60.48 |  |  |  |
| 6 | 030702003001 | 黄铜送风滤波波导进风 | 1、规格：800*400 mm 2、黄铜送风滤波波导进风（蜂窝式） | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 030702003002 | 黄铜送风滤波波导出风 | 1、规格：800*400 mm 2、黄铜送风滤波波导出风（蜂窝式） | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030609003001 | 不锈钢失超管系统带围栏 | 1、规格：直径159～325mm、壁厚1.5 ～3mm 2、标准管道7米（ 含所有部件及标示 ）带围栏3*6m 3、满足磁体厂家要 求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:磁共振成像中心实验场地修缮工程(磁与噪声屏蔽系统工程) |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 9 | 030704001001 | 紧急排风系统 | 1、规格：600*200mm, 2、含滤波波导、风管、风口、风机 3、紧急排风系统（蜂窝式） | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030703020001 | 电源滤波器 | 1、规格：20A*2或16A+20A 2、电源滤波器 3、作用：供屏蔽室内照明、插座、烟杆报警器 | 套 | 8 |  |  |  |
| 11 | 030402007001 | 屏蔽接地铜线排 | 1、屏蔽接地铜线排（传导板内外各一） ，绝缘性能好100欧姆以上 2、满足磁体厂家要求 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 030402002001 | 系统滤波板柜 | 1、规格：1400*600*400mm 2、系统滤波板柜 3、满足设计要求 | 只 | 1 |  |  |  |
| 13 | 030411003001 | 铝走线架 | 1、规格：宽600mm/300mm 2、含：屏蔽室和设备室，设备室至操作室 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 030411001001 | 信号波导管 | 1、规格：Φ61*400mm 2'' WG 2、供设备升级时使用，安装在观察窗下方 3、满足设计要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 030411001002 | 投影波导 | 1、规格：250mm 2、满足设计要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 030602001001 | 多功能核磁共振影像系统板 | 1、规格： 750*750*2mm 2、含3PCS BNC,2套RS232 25pin 连 接器,带装饰门 3、多功能核磁共振 影像系统板含接头 4、瑞士进口配件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:磁共振成像中心实验场地修缮工程(磁与噪声屏蔽系统工程) |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、屏蔽室装修 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011302002001 | 铝微吸音板 | 1、、规格：2000*400*55or 1000*400*55 2、吊顶：抗氧化铝合金龙骨 3、铝微吸音板 | ㎡ | 60.48 |  |  |  |
| 18 | 011207001002 | 三氯氰胺双面装饰板 | 1、规格：2745*1220*16 2、三氯氰胺双面装饰板 | ㎡ | 112.88 |  |  |  |
| 19 | 011103003002 | PVC地板 | 1、规格：2.8mm厚 2、PVC地板 | ㎡ | 60.48 |  |  |  |
| 20 | 011105006001 | 铝踢脚板 | 1、规格：100*2440*12mm 2、铝踢脚板 | m | 32.26 |  |  |  |
| 21 | 011303001001 | LED 天花画 | 1、规格：2400*2000mm 2、LED 天花画 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 030412004001 | 无磁射灯 | 1、规格：220V 2、放线定位 3、无磁射灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 23 | 030412004002 | 无磁筒灯 | 1、规格：220V 2、放线定位 3、照明：无磁筒灯，最低寿命50000小时 | 只 | 16 |  |  |  |
| 24 | 030412004003 | 无磁灯 | 1、规格：220V 2、放线定位 3、维修用无磁灯 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 030404035001 | 插座 | 1、规格：220V/16A 2、维修插座 3、满足照明要求 | 只 | 8 |  |  |  |
| 26 | 030402006001 | 空气开关 | 1、规格：16A 2、空气开关 | 套 | 4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:磁共振成像中心实验场地修缮工程(磁与噪声屏蔽系统工程) |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 27 | 030904003001 | 紧急停止按钮 | 1、带保护盖子的紧急停止按钮 2、满足设计要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 030904003002 | 启停按钮 | 1、启停按钮 2、满足设计要求 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、操作间和设备间（包含服务间） |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011302001001 | 吊顶天花 | 1、抗氧化铝合金龙骨 2、600*600铝微吸音板 3、铝微吸音板 | ㎡ | 22.05 |  |  |  |
| 30 | 011103003001 | PVC地板 | 1、规格：2.8mm厚 2、PVC地板，防潮绝缘层 | ㎡ | 22.05 |  |  |  |
| 31 | 011407001001 | 墙面乳胶漆 | 1、满刮两道耐水腻子 2、刷三道优质防潮内墙漆 3、品牌：多乐士或者立邦 | ㎡ | 66.23 |  |  |  |
| 32 | 011502007001 | PVC踢脚线 | 1、规格：100mm高 2、20厚M15水泥砂浆 3、PVC地胶，防潮绝缘层 | ㎡ | 1.68 |  |  |  |
| 33 | 030412004001 | 密封灯盘 | 1、定位放线 2、600*600密封灯盘 | 个 | 3 |  |  |  |
| 34 | 030404035003 | 网络插座 | 1、定位放线 2、网络插座 | 个 | 4 |  |  |  |
| 35 | 030404035002 | 五孔插座 | 1、规格：220V 2、五孔插座 | 个 | 14 |  |  |  |
| 36 | 030402006001 | 单控开关 | 1、定位放线 2、单控开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 37 | 030411001001 | 管线 | 1、强电管线 ，绝缘性能好 2、按平方米包干 | ㎡ | 22.05 |  |  |  |
| 38 | 011103003001 | PVC地板 | 1、规格：2.8mm厚 2、PVC地板，防潮绝缘层 | ㎡ | 34.55 |  |  |  |
| 39 | 011407001001 | 墙面乳胶漆 | 1、满刮两道耐水腻子 2、刷三道优质防潮 内墙漆 3、品牌：多乐士 或者立邦 | ㎡ | 85.35 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:磁共振成像中心实验场地修缮工程(磁与噪声屏蔽系统工程) |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 40 | 011502007001 | PVC踢脚线 | 1、规格：100mm高 2、20厚M15水泥砂浆 3、PVC地胶，防潮绝缘层 | ㎡ | 2.55 |  |  |  |
| 41 | 030412004001 | 灯管 | 1、定位放线 2、1200灯管 | 个 | 2 |  |  |  |
| 42 | 030404035003 | 网络插座 | 1、定位放线 2、网络插座 | 个 | 2 |  |  |  |
| 43 | 030404035002 | 五孔插座 | 1、规格：220V 2、五孔插座 | 个 | 13 |  |  |  |
| 44 | 030402006001 | 单控开关 | 1、定位放线 2、单控开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 45 | 030411001001 | 管线 | 1、强电管线 ，绝缘性能好 2、按平方米包干 | ㎡ | 34.55 |  |  |  |
| 46 | 030702001001 | 风管 | 1、规格：180KVA 2、优质铝合金 | 套 | 1 |  |  |  |
| 47 | 030404035004 | 电话插座 | 1、定位放线 2、电话插座 | 个 | 2 |  |  |  |
| 48 | 031004014001 | 水龙头 | 1、冷热水龙头 2、定位安装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 49 | 031004004001 | 不锈钢水槽 | 1、规格：500*600mm 2、不锈钢水槽 | 个 | 1 |  |  |  |
| 50 | 030411001004 | 给排水管 | 1、给排水管 2、按平方米包干 | ㎡ | 34.55 |  |  |  |
| 51 | 011201001001 | 墙面隔音处理 | 1、50宽中空的木龙骨 2、穿孔石膏吸音板 3、里面塞吸音棉。 | m2 | 126.92 |  |  |  |
| 52 | 010903003001 | 磁体间、设备间、操作间的二次平整和防潮处理 | 1、磁体间、设备间、操作间的二次平整和防潮处理 | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、配电材料 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:磁共振成像中心实验场地修缮工程(磁与噪声屏蔽系统工程) |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 53 | 080906001001 | 直流照明电源柜 | 1、规格：24V 2、直流照明电源柜 3、要求：双电源保险系统带稳压装置 | 台 | 1 |  |  |  |
| 54 | 030411001003 | PVC阻燃电线管 | 1、规格：Φ20 2、 PVC阻燃电线管 | m | 451.50 |  |  |  |
| 55 | 030411004001 | 三芯电源屏蔽线 | 1、规格：3*1.5m㎡ 2、三芯电源屏蔽线 | m | 451.50 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五、通风管道系统 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 030702004001 | 无磁风管（免保温） | 1、规格：φ 200 2、无磁风管（免保温） | ㎡ | 31.50 |  |  |  |
| 57 | 011304002002 | 铝合金送回风口 | 1、规格：800*400mm 2、铝合金送回风口 | 只 | 10 |  |  |  |
| 58 | 030703011001 | 铝合金散流器 | 1、规格：400*400mm 2、铝合金散流器 | 只 | 4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 六、现场施工和其他需求的费用 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030402017001 | 配电柜供MRI系统 | 1、规格：100kVA 2、配电柜供MRI系统 3、满足纸设计的要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 60 | 030402017002 | 配电柜 | 1、规格：30kVA 2、配电柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 61 | 030704001003 | 磁屏蔽保持五高斯线在MRI室内 | 1、磁屏蔽保持五高斯线在MRI室内 2、采用硅钢片或者纯铁板 3、满足图纸设计的要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 62 | 030704001002 | 第三方射频屏蔽性能测试 | 1、第三方射频屏蔽性能测试 2、满足图纸设计的要求 | 次 | 1 |  |  |  |
| 63 | 030701003001 | 精密空调 | 1、双系统恒温恒湿精密空调，制冷量35.6kw 2、满足磁共振扫描仪3.0T的使用要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要材料参考品牌：

| 序号 | 材料名称 | 品牌名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 插座、开关 | TCL、 西门子 、施耐德 |
| 2 | 网络插座 | 民正电气 、万普 、极浦光电 |
| 3 | 三芯电源屏蔽线 | CCC 、上海易初 、上海起帆 |
| 4 | 配电柜 | 施耐德 、ABB 、西门子 |
| 5 | 桥架 | 固强桥架 、华鹏桥架 、华瑞桥架 |
| 6 | 灯具 | 佛山照明 、三雄 、东芝 |
| 7 | 气动门 | 瑞士HUBA 、瑞士伟拓 、瑞士博力谋 |
| 8 | 精密空调 | 克莱门特 、阿尔西、 大金 |
| 9 | 吸音板 | 天阶 、建音 、曼达 |
| 10 | 钢化玻璃 | 富盛玻璃 、佳进玻璃 、雄丰 |
| 11 | LED天花画 | 金运河 、海利德 、晶久源 |
| 12 | 硅钢片 | 宝钢 、武钢 、浦项 |
| 13 | PVC地板 | LG韩国 、阿姆斯壮 、洁福 |
| 14 | 乳胶漆 | 立邦、 多乐士 、华润 |
| 15 | 洁具、五金 | 惠达 、宝洁 、鹰牌 |

投标文件格式

投标文件目录

第一部分投标报价表

- 投标总价

- 单位工程费汇总表

- 分部分项工程量清单计价表

第二部分资格性文件

2.1法定代表人授权书

2.2投标承诺函

2.3营业执照

2.4资质证书

第三部分技术性文件

3.1施工负责人简介

注：投标文件封面自行设计，但内容须严格按照以上清单顺序进行装订，每页须编注页码。

投标总价

建设单位：

预选供应商编号：

工程名称：

投标总价（小写）：元

（大写）：

投标人：（盖章）

授权代理人：（签字）

编制时间：

单位工程费汇总表

| 单位工程名称: |  | 第1页共2页 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 | 0 |
| 3 | 其它项目清单计价合计 |  |
| 4 | 规费 | 0 |
| 5 | 不含税工程造价[(5)=(1)+(2)+(3)+(4)] |  |
| 6 | 只计税金项目费 |  |
| 7 | 税金[(7)=(5+6)×税金的费率(%)] |  |
| 8 | 不计税金项目费 |  |
| 9 | 设备购置费(不计税设备) |  |
| 10 | 含税工程总造价[(10)=(5)+(6)+(7)+(8)] |  |
|  | 合计 |  |

备注：规费、措施费请填写为零，相关费用分摊到其他分项。

但税金必须列出（税金以投标人经税务局核定的实际费率计算），不得分摊到其他分项中。

分部分项工程量清单计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人授权书

深圳大学：

兹授权：（授权代表全名）先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵单位组织的采购项目投标和谈判。

招标编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标和谈判，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代理人：（亲笔签名）联系电话：

职务：身份证号码：

公司名称：（公章）营业执照号码：

法定代表人：（亲笔签名）联系电话：

职务：身份证号码：

生效日期：年月日

注：本授权书内容不得擅自修改。

投标承诺函

致深圳大学：

根据招标文件的要求，现提供已签署和密封的正副本投标文件，并正式授权：

（授权代表全名）以本公司名义，全权代表我方参加投标和谈判。

项目名称：

招标编号：

本公司郑重承诺并声明：

- 我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

- 本投标文件的有效期为投标截止日后60天有效。

- 完全服从和尊重评委会所作的评审结果和资格后审决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。

- 同意按招标文件规定向贵方缴纳保证金，并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 我方在参与本次投标活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人：（公司名全称）（公章）

法定代表人或授权代表：（亲笔签名）

通讯地址：邮政编码：

电话：传真：

承诺日期：年月日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

保证金退还信息表

深圳大学招投标管理中心：

我方参加编号为：项目投标，投标保证金缴纳情况为以下第种：

第1种：已缴纳工程项目预选供应商本年度投标保证金壹万元整。

第2种：已缴纳本项目投标保证金壹万元整，缴款账户为：

户名：

账号：

开户行：

投标人名称：（公章）

投标代表签名

联系电话

日期

### 附 保证金缴款凭证：

注：投标保证金的退付流程，请务必关注我中心网站“办事指南”中有关保证金退付注意事项的通知，并按通知要求办理退付。

施工负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 参加工作时间 |  | 从事施工管理工作年限 |  |  |
| 相关资格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  | 工程质量 |

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

投标人名称：（盖章）

投标人授权代表签字：

日    期：

文件袋封面格式

工程投标文件 内容：正、副本文件 投标人： 预选供应商编号： 招标编号： 项目名称： 在年月日点之前不得启封 递交地点：深圳大学办公楼241室

重要提示：

- 正、副本必须合并封装并标贴此封面，封口处加盖公章。

- 开标报价内容正本与副本必须一致，否则，以正本开标报价为准。

- 递交投标文件时务请提早到达！