## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单
工程名称:深大紫藤轩消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
一、自动喷水灭火系统
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋系统 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150*4.5 3.连接形式:沟槽 4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 68.95
2 | 031001001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室外埋地 2.材质：热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN150*1.6Mpa 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计和规范要求 5.防锈防腐:三油两布 | m | 13.31
3 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋系统 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100*4.0 3.连接形式:沟槽 4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 105.83
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称:深大紫藤轩消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
4 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋系统 2.材质、规格:热镀锌钢管DN80*4.0 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 179.78
5 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋系统 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65*3.75 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 68.88
6 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋系统 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.4
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称:深大紫藤轩消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
7 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋系统 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 96.2
8 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋系统 2.材质、规格:热镀锌钢管DN32*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 390.01
9 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋系统 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 938.93
10 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:天花下 2.材质、型号、规格:下垂型喷头 3.连接形式:螺纹 | 个 | 66
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称:深大紫藤轩消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
11 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:顶板下 2.材质、型号、规格:直立型喷头 3.连接形式:螺纹 | 个 | 440
12 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.安装部位:喷淋系统 2.材质、型号、规格:末端试水装置DN25 | 组 | 7
13 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.水泵结合器:DN150 2.安装方式:符合设计图纸及相关规范要求 | 套 | 1
14 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰 | 个 | 3
15 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰 | 个 | 2
16 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰 | 个 | 5
17 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰 | 个 | 1
18 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称:深大紫藤轩消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
19 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰 | 个 | 1
20 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、型号:DN150 | 个 | 2
21 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、型号:DN100 | 个 | 4
22 | 030901006004 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、型号:DN80 | 个 | 1
23 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:吊架、托架 3.金属结构刷油油漆品种:除锈后红丹防锈漆、调和漆两道 | kg | 554.36
24 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.部位:外墙+楼板 2.洞尺寸:φ200 | 个 | 9
25 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.部位:内墙 2.打洞部位材质:砌体 3.洞尺寸:φ150 | 个 | 1
26 | 011615001004 | 开孔(打洞) | (1)部位:内墙 (2)打洞部位材质:砌体 (3)洞尺寸:φ100 | 个 | 20
27 | 011615001003 | 开孔(打洞) | 1.部位:内墙 2.打洞部位材质:砌体 3.洞尺寸:φ50 | 个 | 165
28 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管（穿外墙） 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN200 4.填料材质:防水砂浆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称:深大紫藤轩消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
29 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般刚性套管（穿楼板） 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:水泥砂浆 | 个 | 8
30 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般刚性套管（穿砌体内墙） 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:水泥砂浆 | 个 | 1
31 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般刚性套管（穿砌体内墙） 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:水泥砂浆 | 个 | 4
32 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:一般刚性套管（穿砌体内墙） 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.填料材质:水泥砂浆 | 个 | 2
33 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:一般刚性套管（穿砌体内墙） 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:水泥砂浆 | 个 | 14
34 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:一般刚性套管（穿砌体内墙） 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.填料材质:水泥砂浆 | 个 | 165
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称:深大紫藤轩消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
35 | 010101007002 | 管沟土方 | 1.土壤类别:三类土 2.管外径:DN150 3.挖沟深度:1m 4.回填要求:细土夯实 | m3 | 6.66
36 | 011302001002 | 吊顶天棚 | (1)天棚吊顶破坏性拆撤 (2)新做铝塑板天吊顶、轻钢龙骨 | m2 | 467.5
37 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:湿式自动喷水灭火系统 | 点 | 7
分部小计
二、火灾自动报警系统
38 | 030904017002 | 报警联动一体机 | 1.名称:火灾报警控制器(联动型） | 台 | 1
39 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 | 个 | 130
40 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 21
41 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 | 个 | 21
42 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾应急广播扬声器 | 个 | 24
43 | 030904008002 | 模块 | 1.名称:输出模块 | 个 | 14
44 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:短路隔离器 | 个 | 8
45 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:接线端子箱 | 台 | 7
46 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线套管JDG 2.敷设方式:明敷 3.规格:φ20 4.配置形式:按规范要求 5.接地要求:按规范要求 | m | 1682.66
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称:深大紫藤轩消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
47 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线套管JDG 2.敷设方式:明敷 3.规格:φ25 4.配置形式:按规范要求 5.接地要求:按规范要求 | m | 474.86
48 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:金属软管 3.规格:φ20 | m | 9.8
49 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVS-2x1.5 | m | 1167.29
50 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:应急广播线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVS-2x1.5 | m | 335.26
51 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV-2.5 | m | 1033.72
52 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVVP-2x1.5 | m | 429.33
53 | 011615001005 | 开孔(打洞) | 1.部位:楼板 3.洞尺寸:φ30 | 个 | 26
54 | 011615001006 | 开孔(打洞) | 1.部位:内墙 2.打洞部位材质:砌体 3.洞尺寸:φ30 | 个 | 161
55 | 011615001007 | 开孔(打洞) | 1.部位:内墙 2.打洞部位材质:砌体 3.洞尺寸:φ100 | 个 | 1
56 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.点数:196个 2.线制:总线 | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称:深大紫藤轩消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
分部小计
本页小计
合 计