## 355电气安装部分
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--355实验室电气安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
355实验室电气安装
1 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱A-1 (2)安装方式:挂壁明装 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:镀锌线管 (2)规格:DN32 (3)配置形式:明敷 | m | 49.5
3 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:镀锌线管 (2)规格:DN50 (3)配置形式:明敷 | m | 27.5
4 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:金属软管敷设 | m | 6.6
5 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:钢制 | 个 | 28
6 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)名称:LED洁净灯(密闭型) (2)规格:300*1200洁净室专用，2*36W | 套 | 3
7 | 030412006001 | 医疗专用灯 | (1)名称:紫外线杀菌灯(密闭型) (2)规格:30W（含紫外线定时开关） | 套 | 3
8 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单联开关 (2)材质:塑料 (3)规格:220V,10A (4)安装方式:暗装 | 个 | 3
9 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:紫外线灯定时开关 (2)材质:塑料 (3)规格:220V,10A (4)安装方式:暗装 | 个 | 1
10 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:插座 (2)材质:塑料 (3)规格:单相二孔加三孔暗装插座， 10A ，250V，带开关和电源指示灯 (4)安装方式:暗装 | 个 | 18
11 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:配线 (2)配线形式:管内 | m | 440
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--355实验室电气安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
敷设 (3)规格:ZC-BVR- 4 (4)材质:铜芯
12 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:配线 (2)配线形式:管内敷设 (3)规格:NH-BVR-2.5 (4)材质:铜芯 | m | 220
13 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:YJV-5x10 (3)材质:铜芯 | m | 22
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 355通风空调工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--355实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
355实验室通风空调
1 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:200 * 200 | 个 | 7
2 | 030703001003 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400 * 320 | 个 | 1
3 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320 * 200 | 个 | 3
4 | 030703001008 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:配装迈赛斯连续型执行器 | 个 | 3
5 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)名称:帆布接口 | m2 | 1.58
6 | 030703001009 | 初效过滤网 | (1)名称:初效过滤网 (2)类型:内衬于机房百叶内 | 个 | 1
7 | 031002001001 | 管道支架 | (1)材质:管道支架国标构件制作安装 | kg | 150
8 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
9 | 030404017002 | 自控系统 | (1)名称:控制箱 (2)安装方式:挂壁明装 | 台 | 1
10 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | (1)名称:碳钢通风管道 (2)材质:镀锌薄钢板 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:δ=0.5mm (5)接口形式:咬口 | m2 | 34.1
11 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | (1)名称:碳钢通风 管道 (2)材质:镀锌薄钢 板 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:δ | m2 | 14.3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--355实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
:=0.6mm (5)接口形式:咬口
12 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:高效送风口 (2)型号:风量500CMH（SS304不锈钢散流板，带PAO测试口，H14过滤器，带调节阀） | 个 | 5
13 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1级柔性发泡橡塑隔热板材保温 (2)绝热厚度:25mm | m2 | 48.4
14 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)材料:铝箔防潮保护层 (2)对象:通风管道 | m2 | 48.4
15 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:恒温恒湿风冷直膨式恒温恒湿机组 (2)型号:风量：2000CMH，新风量：400CMH；冷量：10KW，电加热：5KW,电加湿3kg/h,余压：750Pa;G4，F8过滤 (3)安装形式:落地安装 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:风柜基础或支吊架制作安装，隔振器安装 | 台 | 1
16 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | (1)材质:铜管 (2)规格:φ35 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道系统空气吹扫 (4)保温:难燃B1级柔性发泡橡塑隔热板材保温 | m | 11
17 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈 轻锈 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 | kg | 150
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--355实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
18 | 010501006001 | 室外机基础 | (1)混凝土种类:非泵送现浇混凝土 (2)土壤类别:一、二类土 (3)弃土运距:运距 10km以内 | m3 | 1
19 | 031002003002 | 套管 | (1)名称、类型:风管穿墙套管 | 个 | 1
20 | 030408008001 | 防火堵洞 | (1)名称:防火封堵 | 处 | 1
21 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:单层百叶回风口 (2)规格:400*300 | 个 | 3
22 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:小型交流异步电机检查接线 | 台 | 1
23 | 030701010001 | 过滤器 | (1)名称:臭氧发生器 (2)类型:臭氧量：5g/h | 台 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 355装修工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--355实验室装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
355实验室装修
1 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:防静电PVC卷材2mm厚 | m2 | 33
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:平面不上人型装配式T型轻钢天棚龙骨 (2)基层材料种类、规格:双面中空玻镁夹心彩钢板吊顶50系列，0.5mm厚宝钢，防火极限60min | m2 | 33
3 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)隔板材料品种、规格、颜色:双面中空玻镁夹心彩钢板隔墙50系列，0.5mm厚宝钢，防火极限60min (2)其他材料:槽铝、槽铝底座及嵌缝圆弧装饰 | m2 | 75.9
4 | 010802002001 | 彩板门 | (1)门代号及洞口尺寸:900X2100 (2)门框或扇外围尺寸:成品密闭平移门（带视窗） | 樘 | 2
5 | 030404021003 | 限位开关 | (1)名称:闭门器 | 个 | 2
6 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)名称:压差表 (2)规格:0~50Pa | 台 | 2
7 | 030404021001 | 限位开关 | (1)名称:两门电子互锁装置 | 套 | 1
8 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)基层类型:T型梁 | m | 8.8
分部小计
本页小计
合 计

## 454-1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--454实验室电气安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
454实验室电气安装
1 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱A-1 (2)安装方式:挂壁明装 | 台 | 1
2 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:镀锌线管 (2)规格:DN32 (3)配置形式:明敷 | m | 33
3 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:镀锌线管 (2)规格:DN50 (3)配置形式:明敷 | m | 16.5
4 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)名称:LED洁净灯(密闭型) (2)规格:300*1200洁净室专用，2*36W | 套 | 6
5 | 030412006002 | 医疗专用灯 | (1)名称:紫外线杀菌灯(密闭型) (2)规格:30W（含紫外线定时开关） | 套 | 6
6 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:单联开关 (2)材质:塑料 (3)规格:220V,10A (4)安装方式:暗装 | 个 | 4
7 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:紫外线灯定时开关 (2)材质:塑料 (3)规格:220V,10A (4)安装方式:暗装 | 个 | 1
8 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:插座 (2)材质:塑料 (3)规格:单相二孔加三孔暗装插座， 10A ，250V，带开关和电源指示灯 (4)安装方式:暗装 | 个 | 29
9 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:配线 (2)配线形式:管内敷设 (3)规格:ZC-BVR-4 (4)材质:铜芯 | m | 660
10 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:配线 (2)配线形式:管内 | m | 440
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--454实验室电气安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
敷设 (3)规格:NH-BVR- 2.5 (4)材质:铜芯
11 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:YJV3*16+2*10 (3)材质:铜芯 | m | 22
12 | 030414002002 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1
13 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:金属软管敷设 | m | 13.2
14 | 030411006002 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:钢制 | 个 | 46
分部小计
本页小计
合 计

## 454-2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--454实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
454实验室通风空调
1 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:200 * 200 | 个 | 13
2 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400 * 320 | 个 | 2
3 | 030703001003 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320 * 200 | 个 | 5
4 | 030703001004 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:配装迈赛斯连续型执行器 | 个 | 3
5 | 030703019002 | 柔性接口 | (1)名称:帆布接口 | m2 | 2.53
6 | 030703001005 | 初效过滤网 | (1)名称:初效过滤网 (2)类型:内衬于机房百叶内 | 个 | 1
7 | 031002001002 | 管道支架 | (1)材质:管道支架国标构件制作安装 | kg | 300
8 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
9 | 030404017001 | 自控系统 | (1)名称:控制箱 (2)安装方式:挂壁明装 | 台 | 1
10 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | (1)名称:碳钢通风管道 (2)材质:镀锌薄钢板 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:δ=0.5mm (5)接口形式:咬口 | m2 | 42.9
11 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | (1)名称:碳钢通风 管道 (2)材质:镀锌薄钢 板 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:δ | m2 | 24.2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--454实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
:=0.6mm (5)接口形式:咬口
12 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:高效送风口 (2)型号:风量500CMH（SS304不锈钢散流板，带PAO测试口，H14过滤器，带调节阀） | 个 | 8
13 | 031208003002 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1级柔性发泡橡塑隔热板材保温 (2)绝热厚度:25mm | m2 | 67.1
14 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | (1)材料:铝箔防潮保护层 (2)对象:通风管道 | m2 | 67.1
15 | 030701003002 | 空调器 | (1)名称:恒温恒湿风冷直膨式恒温恒湿机组 (2)型号:风量：3000CMH，新风量：600CMH；冷量：18KW，电加热：7KW,电加湿5kg/h,余压：750Pa;G4，F8过滤 (3)安装形式:落地安装 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:风柜基础或支吊架制作安装，隔振器安装 | 台 | 1
16 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | (1)材质:铜管 (2)规格:φ35 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道系统空气吹扫 (4)保温:难燃B1级柔性发泡橡塑隔热板材保温 | m | 11
17 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈 轻锈 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 | kg | 300
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--454实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
18 | 010501006002 | 室外机基础 | (1)混凝土种类:非泵送现浇混凝土 (2)土壤类别:一、二类土 (3)弃土运距:运距 10km以内 | m3 | 1
19 | 031002003001 | 套管 | (1)名称、类型:风管穿墙套管 | 个 | 1
20 | 030408008002 | 防火堵洞 | (1)名称:防火封堵 | 处 | 1
21 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:单层百叶回风口 (2)规格:300*300 | 个 | 5
22 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:单层百叶回风口 (2)规格:400*300 | 个 | 3
23 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:小型交流异步电机检查接线 | 台 | 1
24 | 030701010002 | 过滤器 | (1)名称:臭氧发生器 (2)类型:臭氧量：8g/h | 台 | 1
25 | 030703001010 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:320*320 | 个 | 1
26 | 030108003001 | 轴流通风机 | (1)名称:排风机（臭氧） (2)规格:0.75KW (3)减振器、支架形式、材质:减震器安装，设备支架制作安装 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二遍，磁漆二遍 | 台 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 454-3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--454实验室装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
454实验室装修
1 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:防静电PVC卷材2mm厚 | m2 | 55
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:平面不上人型装配式T型轻钢天棚龙骨 (2)基层材料种类、规格:双面中空玻镁夹心彩钢板吊顶50系列，0.5mm厚宝钢，防火极限60min | m2 | 55
3 | 011210002002 | 金属隔断 | (1)隔板材料品种、规格、颜色:双面中空玻镁夹心彩钢板隔墙50系列，0.5mm厚宝钢，防火极限60min (2)其他材料:槽铝、槽铝底座及嵌缝圆弧装饰 | m2 | 157.3
4 | 010802002002 | 彩板门 | (1)门框或扇外围尺寸:成品密闭单门（带视窗）800X2100 | 樘 | 3
5 | 030404021001 | 限位开关 | (1)名称:闭门器 | 个 | 3
6 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)名称:压差表 (2)规格:0~50Pa | 台 | 3
7 | 030404021003 | 限位开关 | (1)名称:三门电子互锁装置 | 套 | 1
8 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)基层类型:T型梁 | m | 14.3
分部小计
本页小计
合 计

## 506-1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--506实验室电气安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
506实验室电气安装
1 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱A-1 (2)安装方式:挂壁明装 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:镀锌线管 (2)规格:DN32 (3)配置形式:明敷 | m | 49.5
3 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:镀锌线管 (2)规格:DN50 (3)配置形式:明敷 | m | 27.5
4 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)名称:LED洁净灯(密闭型) (2)规格:300*1200洁净室专用，2*36W | 套 | 4
5 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)名称:LED洁净灯(密闭型) (2)规格:300*1200洁净室专用，1*36W | 套 | 2
6 | 030412006001 | 医疗专用灯 | (1)名称:紫外线杀菌灯(密闭型) (2)规格:30W（含紫外线定时开关） | 套 | 4
7 | 030412006002 | 医疗专用灯 | (1)名称:紫外线杀菌灯(密闭型) (2)规格:15W（含紫外线定时开关） | 套 | 2
8 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单联开关 (2)材质:塑料 (3)规格:220V,10A (4)安装方式:暗装 | 个 | 5
9 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:紫外线灯定时开关 (2)材质:塑料 (3)规格:220V,10A (4)安装方式:暗装 | 个 | 1
10 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:插座 (2)材质:塑料 (3)规格:单相二孔 加三孔暗装插座， 10A ，250V，带 | 个 | 28
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--506实验室电气安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
开关和电源指示灯 (4)安装方式:暗装
11 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:配线 (2)配线形式:管内敷设 (3)规格:ZC-BVR-4 (4)材质:铜芯 | m | 440
12 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:配线 (2)配线形式:管内敷设 (3)规格:NH-BVR-2.5 (4)材质:铜芯 | m | 220
13 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:YJV3*16+2*10 (3)材质:铜芯 | m | 22
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1
15 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:金属软管敷设 | m | 13.2
16 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:钢制 | 个 | 46
分部小计
本页小计
合 计

## 506-2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--506实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
506实验室通风空调
1 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:200 * 200 | 个 | 7
2 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320 * 200 | 个 | 3
3 | 030703001005 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400 * 320 | 个 | 1
4 | 030703001008 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:配装迈赛斯连续型执行器 | 个 | 3
5 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)名称:帆布接口 | m2 | 1.9
6 | 030703001009 | 初效过滤网 | (1)名称:初效过滤网 (2)类型:内衬于机房百叶内 | 个 | 1
7 | 031002001001 | 管道支架 | (1)材质:管道支架国标构件制作安装 | kg | 150
8 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
9 | 030404017002 | 自控系统 | (1)名称:控制箱 (2)安装方式:挂壁明装 | 台 | 1
10 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | (1)名称:碳钢通风管道 (2)材质:镀锌薄钢板 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:δ=0.5mm (5)接口形式:咬口 | m2 | 34.1
11 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | (1)名称:碳钢通风 管道 (2)材质:镀锌薄钢 板 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:δ | m2 | 14.3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--506实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
:=0.6mm (5)接口形式:咬口
12 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:高效送风口 (2)型号:风量500CMH（SS304不锈钢散流板，带PAO测试口，H14过滤器，带调节阀） | 个 | 6
13 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1级柔性发泡橡塑隔热板材保温 (2)绝热厚度:25mm | m2 | 48.4
14 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)材料:铝箔防潮保护层 (2)对象:通风管道 | m2 | 48.4
15 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:恒温恒湿风冷直膨式恒温恒湿机组 (2)型号:风量：2500CMH，新风量：400CMH；冷量：12KW，电加热：5KW,电加湿3kg/h,余压：750Pa;G4，F8过滤 (3)安装形式:落地安装 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:风柜基础或支吊架制作安装，隔振器安装 | 台 | 1
16 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | (1)材质:铜管 (2)规格:φ35 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道系统空气吹扫 (4)保温:难燃B1级柔性发泡橡塑隔热板材保温 | m | 11
17 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈 轻锈 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 | kg | 150
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--506实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
18 | 010501006001 | 室外机基础 | (1)混凝土种类:非泵送现浇混凝土 (2)土壤类别:一、二类土 (3)弃土运距:运距 10km以内 | m3 | 1
19 | 031002003002 | 套管 | (1)名称、类型:风管穿墙套管 | 个 | 1
20 | 030408008001 | 防火堵洞 | (1)名称:防火封堵 | 处 | 1
21 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:单层百叶回风口 (2)规格:300*300 | 个 | 6
22 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:小型交流异步电机检查接线 | 台 | 1
23 | 030701010001 | 过滤器 | (1)名称:臭氧发生器 (2)类型:臭氧量：8g/h | 台 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 506-3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--506实验室装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
506实验室装修
1 | 011103002003 | 橡胶板卷材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材2mm厚 | m2 | 36.3
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:平面不上人型装配式T型轻钢天棚龙骨 (2)基层材料种类、规格:双面中空玻镁夹心彩钢板吊顶50系列，0.5mm厚宝钢，防火极限60min | m2 | 36.3
3 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)隔板材料品种、规格、颜色:双面中空玻镁夹心彩钢板隔墙50系列，0.5mm厚宝钢，防火极限60min (2)其他材料:槽铝、槽铝底座及嵌缝圆弧装饰 | m2 | 97.9
4 | 010802002001 | 彩板门 | (1)门框或扇外围尺寸:成品密闭单门（带视窗）800X2100 | 樘 | 4
5 | 030404021002 | 限位开关 | (1)名称:闭门器 | 个 | 4
6 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)名称:压差表 (2)规格:0~50Pa | 台 | 4
7 | 030404021001 | 限位开关 | (1)名称:两门电子互锁装置 | 套 | 2
8 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)基层类型:T型梁 | m | 8.8
分部小计
本页小计
合 计

## 510-1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--510实验室电气安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
510实验室电气安装
1 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱A-1 (2)安装方式:挂壁明装 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:镀锌线管 (2)规格:DN32 (3)配置形式:明敷 | m | 49.5
3 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:镀锌线管 (2)规格:DN50 (3)配置形式:明敷 | m | 27.5
4 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)名称:LED洁净灯(密闭型) (2)规格:300*1200洁净室专用，2*36W | 套 | 4
5 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)名称:LED洁净灯(密闭型) (2)规格:300*1200洁净室专用，1*36W | 套 | 2
6 | 030412006001 | 医疗专用灯 | (1)名称:紫外线杀菌灯(密闭型) (2)规格:30W（含紫外线定时开关） | 套 | 4
7 | 030412006002 | 医疗专用灯 | (1)名称:紫外线杀菌灯(密闭型) (2)规格:15W（含紫外线定时开关） | 套 | 2
8 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单联开关 (2)材质:塑料 (3)规格:220V,10A (4)安装方式:暗装 | 个 | 5
9 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:紫外线灯定时开关 (2)材质:塑料 (3)规格:220V,10A (4)安装方式:暗装 | 个 | 1
10 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:插座 (2)材质:塑料 (3)规格:单相二孔 加三孔暗装插座， 10A ，250V，带 | 个 | 28
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--510实验室电气安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
开关和电源指示灯 (4)安装方式:暗装
11 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:配线 (2)配线形式:管内敷设 (3)规格:ZC-BVR-4 (4)材质:铜芯 | m | 440
12 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:配线 (2)配线形式:管内敷设 (3)规格:NH-BVR-2.5 (4)材质:铜芯 | m | 220
13 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:YJV3*16+2*10 (3)材质:铜芯 | m | 22
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1
15 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:金属软管敷设 | m | 13.2
16 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:钢制 | 个 | 46
分部小计
本页小计
合 计

## 510-2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--510实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
510实验室通风空调
1 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:200 * 200 | 个 | 7
2 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320 * 200 | 个 | 3
3 | 030703001005 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400 * 320 | 个 | 1
4 | 030703001008 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:配装迈赛斯连续型执行器 | 个 | 3
5 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)名称:帆布接口 | m2 | 1.9
6 | 030703001009 | 初效过滤网 | (1)名称:初效过滤网 (2)类型:内衬于机房百叶内 | 个 | 1
7 | 031002001001 | 管道支架 | (1)材质:管道支架国标构件制作安装 | kg | 150
8 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
9 | 030404017002 | 自控系统 | (1)名称:控制箱 (2)安装方式:挂壁明装 | 台 | 1
10 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | (1)名称:碳钢通风管道 (2)材质:镀锌薄钢板 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:δ=0.5mm (5)接口形式:咬口 | m2 | 34.1
11 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | (1)名称:碳钢通风 管道 (2)材质:镀锌薄钢 板 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:δ | m2 | 14.3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--510实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
:=0.6mm (5)接口形式:咬口
12 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:高效送风口 (2)型号:风量500CMH（SS304不锈钢散流板，带PAO测试口，H14过滤器，带调节阀） | 个 | 6
13 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1级柔性发泡橡塑隔热板材保温 (2)绝热厚度:25mm | m2 | 48.4
14 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)材料:铝箔防潮保护层 (2)对象:通风管道 | m2 | 48.4
15 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:恒温恒湿风冷直膨式恒温恒湿机组 (2)型号:风量：2500CMH，新风量：400CMH；冷量：12KW，电加热：5KW,电加湿3kg/h,余压：750Pa;G4，F8过滤 (3)安装形式:落地安装 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:风柜基础或支吊架制作安装，隔振器安装 | 台 | 1
16 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | (1)材质:铜管 (2)规格:φ35 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道系统空气吹扫 (4)保温:难燃B1级柔性发泡橡塑隔热板材保温 | m | 11
17 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈 轻锈 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 | kg | 150
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--510实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
18 | 010501006001 | 室外机基础 | (1)混凝土种类:非泵送现浇混凝土 (2)土壤类别:一、二类土 (3)弃土运距:运距 10km以内 | m3 | 1
19 | 031002003002 | 套管 | (1)名称、类型:风管穿墙套管 | 个 | 1
20 | 030408008001 | 防火堵洞 | (1)名称:防火封堵 | 处 | 1
21 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:单层百叶回风口 (2)规格:300*300 | 个 | 6
22 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:小型交流异步电机检查接线 | 台 | 1
23 | 030701010001 | 过滤器 | (1)名称:臭氧发生器 (2)类型:臭氧量：8g/h | 台 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 510-3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--510实验室装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
510实验室装修
1 | 011103002003 | 橡胶板卷材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材2mm厚 | m2 | 36.3
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:平面不上人型装配式T型轻钢天棚龙骨 (2)基层材料种类、规格:双面中空玻镁夹心彩钢板吊顶50系列，0.5mm厚宝钢，防火极限60min | m2 | 36.3
3 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)隔板材料品种、规格、颜色:双面中空玻镁夹心彩钢板隔墙50系列，0.5mm厚宝钢，防火极限60min (2)其他材料:槽铝、槽铝底座及嵌缝圆弧装饰 | m2 | 97.9
4 | 010802002001 | 彩板门 | (1)门框或扇外围尺寸:成品密闭单门（带视窗）800X2100 | 樘 | 4
5 | 030404021003 | 限位开关 | (1)名称:闭门器 | 个 | 4
6 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)名称:压差表 (2)规格:0~50Pa | 台 | 4
7 | 030404021001 | 限位开关 | (1)名称:两门电子互锁装置 | 套 | 2
8 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)基层类型:T型梁 | m | 8.8
分部小计
本页小计
合 计

## 512-1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--512实验室电气安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
512实验室电气安装
1 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱A-1 (2)安装方式:挂壁明装 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:镀锌线管 (2)规格:DN32 (3)配置形式:明敷 | m | 49.5
3 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:镀锌线管 (2)规格:DN50 (3)配置形式:明敷 | m | 27.5
4 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)名称:LED洁净灯(密闭型) (2)规格:300*1200洁净室专用，2*36W | 套 | 4
5 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)名称:LED洁净灯(密闭型) (2)规格:300*1200洁净室专用，1*36W | 套 | 2
6 | 030412006001 | 医疗专用灯 | (1)名称:紫外线杀菌灯(密闭型) (2)规格:30W（含紫外线定时开关） | 套 | 4
7 | 030412006002 | 医疗专用灯 | (1)名称:紫外线杀菌灯(密闭型) (2)规格:15W（含紫外线定时开关） | 套 | 2
8 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单联开关 (2)材质:塑料 (3)规格:220V,10A (4)安装方式:暗装 | 个 | 5
9 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:紫外线灯定时开关 (2)材质:塑料 (3)规格:220V,10A (4)安装方式:暗装 | 个 | 1
10 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:插座 (2)材质:塑料 (3)规格:单相二孔 加三孔暗装插座， 10A ，250V，带 | 个 | 28
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--512实验室电气安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
开关和电源指示灯 (4)安装方式:暗装
11 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:配线 (2)配线形式:管内敷设 (3)规格:ZC-BVR-4 (4)材质:铜芯 | m | 440
12 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:配线 (2)配线形式:管内敷设 (3)规格:NH-BVR-2.5 (4)材质:铜芯 | m | 220
13 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:YJV3*16+2*10 (3)材质:铜芯 | m | 22
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1
15 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:金属软管敷设 | m | 13.2
16 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:钢制 | 个 | 46
分部小计
本页小计
合 计

## 512-2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--512实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
512实验室通风空调
1 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:200 * 200 | 个 | 7
2 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320 * 200 | 个 | 3
3 | 030703001005 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400 * 320 | 个 | 1
4 | 030703001008 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:配装迈赛斯连续型执行器 | 个 | 3
5 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)名称:帆布接口 | m2 | 1.9
6 | 030703001009 | 初效过滤网 | (1)名称:初效过滤网 (2)类型:内衬于机房百叶内 | 个 | 1
7 | 031002001001 | 管道支架 | (1)材质:管道支架国标构件制作安装 | kg | 150
8 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
9 | 030404017002 | 自控系统 | (1)名称:控制箱 (2)安装方式:挂壁明装 | 台 | 1
10 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | (1)名称:碳钢通风管道 (2)材质:镀锌薄钢板 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:δ=0.5mm (5)接口形式:咬口 | m2 | 34.1
11 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | (1)名称:碳钢通风 管道 (2)材质:镀锌薄钢 板 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:δ | m2 | 14.3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--512实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
:=0.6mm (5)接口形式:咬口
12 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:高效送风口 (2)型号:风量500CMH（SS304不锈钢散流板，带PAO测试口，H14过滤器，带调节阀） | 个 | 6
13 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1级柔性发泡橡塑隔热板材保温 (2)绝热厚度:25mm | m2 | 48.4
14 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)材料:铝箔防潮保护层 (2)对象:通风管道 | m2 | 48.4
15 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:恒温恒湿风冷直膨式恒温恒湿机组 (2)型号:风量：2500CMH，新风量：400CMH；冷量：12KW，电加热：5KW,电加湿3kg/h,余压：750Pa;G4，F8过滤 (3)安装形式:落地安装 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:风柜基础或支吊架制作安装，隔振器安装 | 台 | 1
16 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | (1)材质:铜管 (2)规格:φ35 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道系统空气吹扫 (4)保温:难燃B1级柔性发泡橡塑隔热板材保温 | m | 11
17 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈 轻锈 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 | kg | 150
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--512实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
18 | 010501006001 | 室外机基础 | (1)混凝土种类:非泵送现浇混凝土 (2)土壤类别:一、二类土 (3)弃土运距:运距 10km以内 | m3 | 1
19 | 031002003002 | 套管 | (1)名称、类型:风管穿墙套管 | 个 | 1
20 | 030408008001 | 防火堵洞 | (1)名称:防火封堵 | 处 | 1
21 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:单层百叶回风口 (2)规格:300*300 | 个 | 6
22 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:小型交流异步电机检查接线 | 台 | 1
23 | 030701010001 | 过滤器 | (1)名称:臭氧发生器 (2)类型:臭氧量：8g/h | 台 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 512-3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--512实验室装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
512实验室装修
1 | 011103002003 | 橡胶板卷材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材2mm厚 | m2 | 36.3
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:平面不上人型装配式T型轻钢天棚龙骨 (2)基层材料种类、规格:双面中空玻镁夹心彩钢板吊顶50系列，0.5mm厚宝钢，防火极限60min | m2 | 36.3
3 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)隔板材料品种、规格、颜色:双面中空玻镁夹心彩钢板隔墙50系列，0.5mm厚宝钢，防火极限60min (2)其他材料:槽铝、槽铝底座及嵌缝圆弧装饰 | m2 | 97.9
4 | 010802002001 | 彩板门 | (1)门框或扇外围尺寸:成品密闭单门（带视窗）800X2100 | 樘 | 4
5 | 030404021002 | 限位开关 | (1)名称:闭门器 | 个 | 4
6 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)名称:压差表 (2)规格:0~50Pa | 台 | 4
7 | 030404021001 | 限位开关 | (1)名称:两门电子互锁装置 | 套 | 2
8 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)基层类型:T型梁 | m | 8.8
分部小计
本页小计
合 计

## 527-1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--527实验室电气安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
527实验室电气安装
1 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱A-1 (2)安装方式:挂壁明装 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:镀锌线管 (2)规格:DN32 (3)配置形式:明敷 | m | 49.5
3 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:镀锌线管 (2)规格:DN50 (3)配置形式:明敷 | m | 27.5
4 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)名称:LED洁净灯(密闭型) (2)规格:300*1200洁净室专用，2*36W | 套 | 3
5 | 030412006001 | 医疗专用灯 | (1)名称:紫外线杀菌灯(密闭型) (2)规格:30W（含紫外线定时开关） | 套 | 3
6 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单联开关 (2)材质:塑料 (3)规格:220V,10A (4)安装方式:暗装 | 个 | 3
7 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:紫外线灯定时开关 (2)材质:塑料 (3)规格:220V,10A (4)安装方式:暗装 | 个 | 1
8 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:插座 (2)材质:塑料 (3)规格:单相二孔加三孔暗装插座， 10A ，250V，带开关和电源指示灯 (4)安装方式:暗装 | 个 | 18
9 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:配线 (2)配线形式:管内敷设 (3)规格:ZC-BVR-4 (4)材质:铜芯 | m | 440
10 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:配线 (2)配线形式:管内 | m | 220
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--527实验室电气安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
敷设 (3)规格:NH-BVR- 2.5 (4)材质:铜芯
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1
12 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:金属软管敷设 | m | 6.6
13 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:钢制 | 个 | 31
14 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:YJV-5x10 (3)材质:铜芯 | m | 22
分部小计
本页小计
合 计

## 527-2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--527实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
527实验室通风空调
1 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:200 * 200 | 个 | 7
2 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320 * 200 | 个 | 3
3 | 030703001005 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400 * 320 | 个 | 1
4 | 030703001008 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:配装迈赛斯连续型执行器 | 个 | 3
5 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)名称:帆布接口 | m2 | 1.58
6 | 030703001009 | 初效过滤网 | (1)名称:初效过滤网 (2)类型:内衬于机房百叶内 | 个 | 1
7 | 031002001001 | 管道支架 | (1)材质:管道支架国标构件制作安装 | kg | 150
8 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
9 | 030404017002 | 自控系统 | (1)名称:控制箱 (2)安装方式:挂壁明装 | 台 | 1
10 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | (1)名称:碳钢通风管道 (2)材质:镀锌薄钢板 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:δ=0.5mm (5)接口形式:咬口 | m2 | 34.1
11 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | (1)名称:碳钢通风 管道 (2)材质:镀锌薄钢 板 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:δ | m2 | 14.3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--527实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
:=0.6mm (5)接口形式:咬口
12 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:高效送风口 (2)型号:风量500CMH（SS304不锈钢散流板，带PAO测试口，H14过滤器，带调节阀） | 个 | 5
13 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1级柔性发泡橡塑隔热板材保温 (2)绝热厚度:25mm | m2 | 48.4
14 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)材料:铝箔防潮保护层 (2)对象:通风管道 | m2 | 48.4
15 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:恒温恒湿风冷直膨式恒温恒湿机组 (2)型号:风量：2000CMH，新风量：400CMH；冷量：10KW，电加热：5KW,电加湿3kg/h,余压：750Pa;G4，F8过滤 (3)安装形式:落地安装 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:风柜基础或支吊架制作安装，隔振器安装 | 台 | 1
16 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | (1)材质:铜管 (2)规格:φ35 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道系统空气吹扫 (4)保温:难燃B1级柔性发泡橡塑隔热板材保温 | m | 11
17 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈 轻锈 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 | kg | 150
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--527实验室通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
18 | 010501006001 | 室外机基础 | (1)混凝土种类:非泵送现浇混凝土 (2)土壤类别:一、二类土 (3)弃土运距:运距 10km以内 | m3 | 1
19 | 031002003002 | 套管 | (1)名称、类型:风管穿墙套管 | 个 | 1
20 | 030408008001 | 防火堵洞 | (1)名称:防火封堵 | 处 | 1
21 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:单层百叶回风口 (2)规格:400*300 | 个 | 3
22 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:小型交流异步电机检查接线 | 台 | 1
23 | 030701010001 | 过滤器 | (1)名称:臭氧发生器 (2)类型:臭氧量：8g/h | 台 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 527-3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:深圳大学西丽校区A7简易细胞实验室装修工程--527实验室装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
527实验室装修
1 | 011103002003 | 橡胶板卷材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材2mm厚 | m2 | 28.6
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:平面不上人型装配式T型轻钢天棚龙骨 (2)基层材料种类、规格:双面中空玻镁夹心彩钢板吊顶50系列，0.5mm厚宝钢，防火极限60min | m2 | 28.6
3 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)隔板材料品种、规格、颜色:双面中空玻镁夹心彩钢板隔墙50系列，0.5mm厚宝钢，防火极限60min (2)其他材料:槽铝、槽铝底座及嵌缝圆弧装饰 | m2 | 75.9
4 | 010802002001 | 彩板门 | (1)门框或扇外围尺寸:成品密闭单门（带视窗）800X2100 | 樘 | 2
5 | 030404021002 | 限位开关 | (1)名称:闭门器 | 个 | 2
6 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)名称:压差表 (2)规格:0~50Pa | 台 | 2
7 | 030404021001 | 限位开关 | (1)名称:两门电子互锁装置 | 套 | 1
8 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)基层类型:T型梁 | m | 8.8
分部小计
本页小计
合 计