深圳大学运动广场足球场高杆灯塔检修保养需求

一、检修保养项目:

(足球场装有四个钢制照明灯塔，高度30米，共设2kw飞利浦(MVF403) 泛光照明灯具64只，因维修和抗台风需要灯盘采用升降式，属大型专用照明装置。)

- 对高杆灯塔顶部进行拆盖检查,检查电缆、电缆滑轮组及滑轮轴；钢丝绳、钢丝绳滑轮组及滑轮轴、固定限位架、挂钩、避雷针等，对滑轮及滑轮轴加注润滑油。

- 对卷扬机及卷扬机底座进行检查，并进行除尘、除锈、补漆等。对卷扬机齿轮箱补充润滑油。

- 对电气控制板进行检查、除尘、紧固等保养。

- 对灯具进行检修，更换4个整流器、3个灯泡、1个电容、2个触发器。

- 为方便今后检修及用电安全，将4座高杆灯共12条供电电缆与电源间改造成32A防水插头插座连接。

二、所需材料：

1、飞利浦(MVF403)/2KW灯泡：3个

2、飞利浦(MVF403)2KW整流器：4个

3、飞利浦(MVF403)2KW触发器：2个

4、飞利浦(MVF403)2KW电容：1个

5、5P/32A防水插头、插座：12对

6、辅助材料(润滑油、黄油、胶布、油漆、捆扎带等)

三、对投标单位的要求：

1、在深圳注册的企业单位或在深圳设有售后服务机构的外地企业。

2、注册资金在100万元以上。

3、具有《城市及道路照明工程专业承包叁级》及以上资质。

4、具有《安全生产许可证》

5、具有近三年内同类高杆灯塔供货、安装、改造及维修业绩。