## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:脑磁图实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
分部工程
1 | 050101006001 | 清除草皮 | 1.草皮种类:人工清楚草皮 2.清运距离:35km | m2 | 51
2 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:件装草皮 2.铺种方式:满铺 3.运输距离:35km 4.养护期:1个月 | m2 | 51
3 | 050101003001 | 苗木起挖 | 1.起挖乔木(带土球) 米径30cm以内 2.每一颗树木从移植到种回原处共要起挖2次 | 株 | 3
4 | 050104B001001 | 苗木运输 | 1.运输距离:5km内 2.每一颗树木从移植到种回原处共要运输2次 | 株 | 3
5 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.每一颗树木从移植到种回原处共要运输2次 2.种树坑宽1米，深0.5米 3.养护期:1个月 | 株 | 3
6 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.支撑类型、材质:镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩 | 株 | 3
7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽土方（长10m*宽3m*深2m） 2.沟槽两边打U型钢板桩防护措施，埋深≥2m 3.钢板桩规格：截面宽度*高度=400*85mm，厚度8mm，单根长度6m | m3 | 60
8 | 010103001002 | 回填方 | 1.人工回填土 夯填 | m3 | 60
9 | 030409001002 | 接地极 | 1.制安70*70*7镀锌角钢接地极[3m长/根]（必须打至地下5m深） 2.施工方自行考虑安装布桩方法、连接方式（保证接地电阻＜1Ω） | 根 | 26
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:脑磁图实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
10 | 030409002002 | 接地母线 | 1.制安镀锌扁钢 50×10（焊接口需做防腐处理） | m | 25
11 | 030409002001 | 接地母线 | 1.制安镀锌扁钢 60×10（焊接口需做防腐处理） | m | 25
12 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.钢筋混凝土水平机械钻孔(直径) 50mm 以内 | 个 | 2
13 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管外径(50mm以内) | m | 20
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设截面[BVV-50mm2](单芯电缆敷设) | m | 25
15 | 031302001002 | 临时围挡 | 1.水马围挡，高1500mm | m | 15
16 | 030414011002 | 接地装置 | 1.电阻测试母线系统调试(10KV以下) 2.独立接地装置调试 6根接地极以内 | 系统 | 1
17 | 030209001002 | 配电箱接地 | (1)连接导体规格:接地铜排-50*10mm (2)材质:刚性阻燃管PC40及WDCZA-YJY-1x50mm2 (3)接地端子:BV16连接线及接线端子 (4)其它:拆装桥架 | m | 50
18 | 031001006002 | 塑料管（给水） | (1)PE承压塑料管，压力等级1.2MPa (2)PE200 (3)电热熔连接 (4)含配件安装 | m | 15
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:脑磁图实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
19 | 031001007002 | 复合管（排水） | (1)输送介质:污水 (2)材质及规格:HDPE双壁波纹管(环刚度8KN/m2) DN200 (3)连接形式:橡胶圈接口 (4)管道检验及试验要求:管道闭水试验 (5)垫层、基础材质及厚度:砂垫层100mm (6)其他:管件制作安 | m | 15
20 | 040501004002 | 塑料管（雨水） | (1)输送介质:雨水 (2)材质及规格:HDPE双壁波纹管(环刚度8KN/m2) DN250 (3)连接形式:橡胶圈接口 (4)垫层、基础材质及厚度:砂垫层100mm (5)其他:管件制安 | m | 15
21 | 030411004002 | 配线 | 1.制安2.5mm2金龙羽电线 2.五金配件齐全 | m | 210
22 | 030411001001 | 配管 | 1.制安DN20PVC线管 2.五金配件等齐全 | m | 70
23 | 030411004001 | 配线 | 1.制安4mm2金龙羽电线 2.五金配件齐全 | m | 90
24 | 030411001004 | 配管 | 1.制安DN25PVC线管 2.五金配件等齐全 | m | 30
25 | 030411004003 | 配线 | 1.制安6mm2金龙羽电线 2.五金配件齐全 | m | 30
26 | 030411001003 | 配管 | 1.制安DN32PVC线管 2.五金配件等齐全 | m | 5
27 | 031001006001 | 塑料管 | 1.制安DN32排水管，排水管外包保温玻璃棉 2.五金配件齐全 | m | 30
28 | 030404035001 | 插座 | 1.制安二三插插座，含底盒 2.五金配件等齐全 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:脑磁图实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
29 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.制安600mm*600mm铝扣板天花，含骨架 2.五金配件等齐全 | m2 | 4
30 | 030404017001 | 配电箱 | 1.制安11位配电箱，含3P40A漏电开关一个，2P25A空气开关两个，3P25A空气开关两个 2.五金配件等齐全 | 套 | 1
31 | 011613002001 | 玻璃 | 1.拆除原有钢化玻璃 2.制安新的12mm厚钢化玻璃，含打胶 3.五金配件等齐全 4.垃圾装包，限期外运 | m2 | 5
32 | 030108001002 | 通风机 | 1.制安吊顶式超静音新风机，排风量150立方，含净化滤网，含除雾霾和除甲醛功能，颜色样式甲定 2.五金配件等齐全 3.含调试 | 台 | 1
33 | 030108001001 | 通风机 | 1.制安吊顶式超静音抽风机，排风量150立方，颜色样式甲定 2.五金配件等齐全 3.含调试 | 台 | 1
34 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1.制安加厚PVC复合铝箔伸缩软管，直径150mm以内（具体大小结合新风机的管口尺寸） 2.五金配件等齐全 | m | 20
35 | 011701B005002 | 活动脚手架 | 1.搭拆活动脚手架，高度6m以内 | m2 | 20
分部小计
本页小计
合 计