服务需求书

一、服务范围

针对深圳大学目前实施的节能改造项目进行节能量审核。节能改造项目总建筑面积24万平方米，共11栋楼需要进行节能改造，主要包括文科楼、科技楼、材料学院（F座）、建工学院楼、办公楼、光电子研究所、南图书馆、北图书馆、教学楼、实验楼、师范学院AB楼等，主要能耗设备有中央空调系统、照明系统、电开水器系统。通过测量改造前后主要能耗设备包括中央空调系统、照明系统和电开水器系统及其他改造系统的能耗情况，计算出改造前后的节能量，并提交节能量审核报告。

二、服务需求及质量标准

1、服务工作范围及工作内容

a、服务范围：响应供应商须对本项目的工作内容、工作量等制定合理可行的节能量审核实施方案。

（1）深圳大学节能改造项目改造前的基准能耗情况：对深圳大学节能改造项目改造前的能源管理水平及能源利用状况，能源计量及统计状况，中央空调系统、照明系统和电开水器系统及其他改造系统的能耗效率状况进行全面了解，保证能够科学准确地核算项目基准能耗。

（2）深圳大学节能改造项目实施后的节能量审核：对深圳大学节能改造项目改造后的能源管理水平及能源利用状况，能源计量及统计状况，中央空调系统、照明系统和电开水器系统及其他改造系统的能耗效率状况进行全面了解，准确地测算出项目改造后的节能量。

（3） 响应供应商须对上述改造内容的节能量审核服务进行整体承包，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

b、工作内容：：对所进行改造的中央空调系统、照明系统和电开水器系统及其他改造系统进行改造前基准能耗现场审核，改造后的节能量审核技术服务内容。能够按照行业标准，且满足委托方相关要求并制定合理可行的节能量审核实施方案（包括工作内容、工作量等），具体内容如下：

（1）通过调研及资料收集，了解深圳大学本次节能改造项目中能耗设备的基本情况。

（2）通过调研及资料收集，了解深圳大学本次节能改造项目中能耗设备的维护管理情况，并确定中央空调系统、照明系统和电开水器系统及其他改造系统的故障统计情况。

（3）收集并核实项目边界的总电费。

（4）改造前为项目建立能耗基准线，需进行以下工作：

A、核实改造前的中央空调系统、照明系统和电开水器系统及其他改造系统的规格型号、控制方式、运行参数、运行时间及故障情况；

B、核实改造前的中央空调系统、照明系统和电开水器系统及其他改造系统计量器具配备情况以及计量器具定期校准情况；

C、确定项目边界内的能耗测试抽样方案（对于照明系统，对改造前的每种类型的灯具进行现场抽样测试，得到每种类型灯具的实际耗电量。采用能耗测试的仪器为已检验校准的室内灯能耗测试箱，测量出灯具的有功功率、电流、电流、功率因数。对于电开水器，对改造前的每种类型的电开水器进行单位时间的耗电量测试，采用的仪器为已校准电能质量分析仪。对于空调系统，将通过监测空调主机进口水温、冷冻水出口水温、水的流量、主机及泵的耗电量，计算出某一室外温度时改造前空调系统单位冷量的耗电量）；

D、交叉验证灯具的平均综合耗电量（现场查阅并核实改造前一年空调系统、照明系统、电开水器及其它系统的电费结算发票和电表抄表记录与A测试的交叉验证）。

E、改造前建立项目能耗基准线。

（5）改造后节能量审核。运用与上述相同的方法确定改造后的能耗，跟基准能耗对比，得到节能量审核结果。

2、工作质量要求

（1）是财政部、国家发展改革委公布的第三方节能量审核机构；

（2）有三个或以上已获广东省经信委节能技术培训通过合格证工作人员；

（3）能够准确对标测量并计算出实际节能率和折算的节能量；

（4）形成第三方节能量审核报告书，并对本报告负责任。

3、工作时间要求

从签订合同之日计起，10天内完成改造前基准能耗确定。节能改造项目完成后10天内完成改造后节能量审核并出示报告书。

4、服务成果要求

（1）测评实施要求：

1） 投标商在报价文件中必须提供针对本项目节能评估的具体实施方案。

2） 项目测评实施工作必须由中标方负责，不准分包，并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全。必须是中标方自已的专业认证测试工程师承担测评工作，并由中标方直接进行测评全过程监管，承担测评实施全过程的相关人员；

3）中标方应提供测评流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到采购方批准方能施行；

4）中标方在测评实施过程中应服从招标方现场代表的统一管理和监督检查。

（2）经验要求：承担任务的第三方评价机构应具有完善的组织机构，熟悉有关第三方评价的评估政策。

（3）人员要求：须拥有足够的人力、财力和服务能力等资源，保证按时按质按量完成评价工作。

（4）节能评估服务进度要求：中标方应建立相应的第三方评价工作制度，组织足够人力、服务能力等资源，确保按时按质保量完成评价任务。

三、人员要求

要求由专职工作人员组成工作组，每组配设有2-3个工作人员。相关工作人员必须从业过相关能耗设备测量工作经验，交通车辆自筹。

四、设备要求

中标方必须全面提供进行节能量审核方面工作必要的测量仪器，并能配设提供有合格熟练工作人员。

五、后续服务要求

出具审核报告后，采购方如发现与审查报告不符时，有权利要求中标单位重新进行审核评估。

六、考核办法/验收方式

1、中标方所制定的节能评估实施方案、实施方法等内容都要经采购人同意才能执行。由中标方向采购方提交《深圳大学节能改造第三方节能节能量审核报告》一式五份，采购方确认无误签收节能量审核报告后，完成项目验收。

2、节能量审核完成后，如出现验收过程中采购方不认可中标方的节能量审核报告的情况，中标方必须免费重测或者补测。

3、需要采购方配合的内容：为保证本项目的顺利完成，响应供应商应列明需采购方配合的工作内容和具体要求。

七、付款方式

1、本项目不向中标人支付预付款；

2、中标人向采购人提交节能量审核报告确认后，并由学校审计部门审核后在15个工作日内向中标人支付合同价款；

八、其他要求

在服务期内由于成交人责任造成群众及其他人人身伤亡和财产损失的，由成交人负全责赔偿。