**竞争性谈判公告**

采购项目 中药代煎及配送（项目编号： SZUCG20201450HW）公开招标失败。经一次延期，截至公开招标报名截止时间，仍仅有 大连大仁堂（亳州）药业有限公司 和 康美药业股份有限公司 两家供应商报名参与投标，项目公开招标失败。经批准，本项目转为竞争性谈判方式采购。现邀请 大连大仁堂（亳州）药业有限公司 和 康美药业股份有限公司 参加谈判。

1、谈判方法

综合评分法。供应商有三次报价机会，供应商提交的投标文件中的投标报价为供应商第一次报价，以第三次报价作为供应商最终报价计算价格分。评标总得分计算方式详见评标信息。

供应商提交的投标文件均须通过初审。如有供应商提供的投标文件无法通过初审则竞争性谈判失败。

2、本项目的竞争性谈判不另行制作谈判采购文件，原招标文件转变为谈判采购文件。投标人可不另行制作谈判响应文件，原投标文件转为谈判响应文件。供应商须提交投标文件作为谈判应答文件。

如本竞争性谈判邀请函中有与原招标文件不一致的，以本邀请函为准。

3、谈判响应文件递交截止时间

所有谈判响应文件应于2021年3月9日（星期二）14:30之前**邮寄**（EMS，顺丰（不含顺丰同城））到深圳大学招投标管理中心（以快递到达时间为准，不接受快递到付）。

采购文件中有要求投标样品的，样品可一并邮寄。

**谈判响应文件不接受现场递交。**

邮寄地址：深圳市南山区南海大道3688号 深圳大学汇元楼242室

收件人、联系方式：黄老师（0755）26532310

谈判响应文件密封性要求：谈判人邮寄的谈判响应文件应在快递包装内有完整的密封包装，密封包装上应有明确的项目编号、项目名称、投标公司名称。密封包装不完整、有破损且该破损可能导致文件内容泄露的谈判响应文件将被拒绝接收。

4. 谈判时间：2021年3月9日（星期二）14:30（北京时间）

5. 谈判地点：深圳市南山区南海大道3688号 深圳大学汇元楼241室。出于疫情防控需要，此项目不邀请谈判代表出席开标。

招标机构名称：深圳大学招投标管理中心

联 系 人：徐老师 电话：（0755）2691 8136

招投标投诉电话：0755-26535738 投诉邮箱：[CHENJC@SZU.EDU.CN](mailto:CHENJC@SZU.EDU.CN)

受理单位: 深圳大学招投标管理中心

纪委监督电话：(0755)2653 4925

深圳大学招投标管理中心

2021年2月24日

深圳大学

**采 购 文 件**

**（货物类）**

项目名称：中药代煎及配送

招标编号：SZUCG20201450HW

深圳大学招投标管理中心

二零二一年一月

# 关键信息

## 项目信息

项目编号： SZUCG20201450HW

项目名称： 中药代煎及配送

包 号： A

项目类型： 货物类

采购方式： 公开招标

货币类型： 人民币

评标方法： 综合评分法

## 投标文件初审表

**资格性检查表**

**（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作投标无效处理）**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | **投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资质要求，其中未列示的资格要求不得导致投标无效）** |

**符合性检查表**

**（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作投标无效处理）**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 2 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一货物投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 3 | 投标总价或分项报价高于财政预算限额的 |
| 4 | 同一项目出现两个及以上报价，且根据招标文件通用条款“34.错误的修正”内容，无法确定有效报价的 |
| 5 | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的（详见通用条款第七章 32.4） |
| 6 | 未按照货物明细清单要求逐项报价，投标报价有严重缺漏项目 |
| 7 | **投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限** |
| 8 | **投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定的期限** |
| 9 | **投标文件载明的付款方式与招标文件规定的出现负偏离（相对不利于采购人）** |
| 10 | 对于拒绝进口的项目采用进口产品投标的； |
| 11 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求 |
| 12 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整），以及未按招标文件要求详细填报材料、品牌、型号的 |
| 13 | **《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全、不明或不实** |
| 14 | 法律、法规规定的其他情形 |

## 评标信息

**评标方法：**本项目评审方法采用 综合评分法（详见“第二册通用条款第七章”）。本项目推荐候选中标供应商数量为 1 家，中标供应商数量为 1 家。

**评标方法说明：**

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分 = (评标基准价／投标报价)×100

　　评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

　　F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

主观评分的评审因素的得分是所有评委打分的算数平均值（不得扣除最高分和最低分）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项 | | | 权重（%） |
| 1 | 价格 | | | 30 |
|  | 1 | 中药饮片价格 | 25 | **考察内容：**  根据招标文件的需求，投标人自主报价。投标人以折扣率的形式对招标文件中货物清单中药饮片进行统一报价，所报投标折扣率不得高于投标折扣率上限1.0（即不得超过100.00%）。  依照前述评标信息中的价格分评分方法计算得分。 |
| 2 | 代煎费 | 5 | **考察内容：**  根据招标文件的需求，投标人自主报价。投标人以折扣率的形式对招标文件中代煎费进行报价，所报代煎费折扣率不得高于投标折扣率上限1.0（即不得超过100.00%）。  依照前述评标信息中的价格分评分方法计算得分。 |
| 2 | 技术部分 | | | 40 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重（%） | 评分准则 |
| 1 | 投标样品 | 12 | **考察内容：**  投标人提供广地龙、当归、天麻、蝉蜕饮片样品，评委将对不同投标人提供的中药饮片进行质量评价。  **评分标准：**  投标人取得的分值为广地龙、当归、天麻、蝉蜕饮片样品合计得分。  1.  广地龙：条大、肥壮、不碎、无泥者，得25分；  当归：主根粗长、油润、外皮黄棕色、断面色黄白、气味浓郁者，得25分；  天麻：体实泽亮，半透明，制透者，得25分；  蝉蜕：黄色、体轻、完整、无泥沙者，得25分。  2.  广地龙：条小、瘦瘪、破碎，得15分；  当归：主根细小、油性差、气味清淡者，得15分；  天麻：体实泽亮，半透明，有虫蛀片、空心片者，得15分；  蝉蜕：黄色、体轻、破碎、无泥沙者，得15分。  3.  广地龙：有泥土或其他不洁物者，得5分；  当归：柴性大、干枯无油或断面绿褐色者，得5分；  天麻：未制透者，得5分；  蝉蜕：有泥沙者，得5分。  4.  其他情况或不提供样品的不得分。 |
| 2 | 技术保障措施 | 13 | **考察内容：**  考察中药饮片调剂、中药饮片煎煮、中药饮片和汤剂配送方案、药学服务能力、以及突发事件应急处理措施（包含突发公共卫生事件大规模饮片供应和代煎需求应急预案、药品不良反应的处理预案、市场紧缺中药饮片的货源调配方案）。  **评分标准：**  1.在中药饮片调剂、中药饮片煎煮、中药饮片和汤剂配送、药学服务、突发事件应急处理方面全部有具体管理制度、操作规范，且管理制度、操作规范合理、细致全面，可操作性强，得100分；  2. 在中药饮片调剂、中药饮片煎煮、中药饮片和汤剂配送、药学服务、突发事件应急处理方面全部有具体管理制度、操作规范，且管理制度、操作规范基本合理，有可操作性，得60分；  3. 在中药饮片调剂、中药饮片煎煮、中药饮片和汤剂配送、药学服务、突发事件应急处理方面全部有具体管理制度、操作规范，管理制度、操作规范较差，但有可操作性，得20分；  4. 在中药饮片调剂、中药饮片煎煮、中药饮片和汤剂配送、药学服务、突发事件应急处理方面其中有一项或多项没有具体管理制度、操作规范，或可操作性不好，不得分。 |
| 3 | 技术规格偏离情况 | 15 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分。带★的参数为不可负偏离项，若负偏离即属于符合性检查表中“所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求”，初审不通过。带▲的参数为重要项，每负偏离一项扣60分；普通参数每负偏离一项扣40分；扣完为止。 |
| 3 | 商务需求 | | | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重  （%） | 评分准则 |
| 1 | 服务期内条款偏离情况 | 10 | 投标人应如实填写《商务需求偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100分。带★的要求为不可负偏离项，若负偏离即属于符合性检查表中“所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求”，初审不通过。带▲的要求为重要项，每负偏离一项扣22.5分；普通要求每负偏离一项扣11分。 |
| 2 | 其他商务条款偏离情况 | 10 | 投标人应如实填写《商务需求偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100分。带★的要求为不可负偏离项，若负偏离即属于符合性检查表中“所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求”，初审不通过。普通要求每负偏离一项扣17分；扣完为止。 |
| 4 | 诚信情况 | | | 7 | |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重  （%） | 评分准则 | |
| 1 | 诚信 | 5 | 根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2013]27号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 | |
| 2 | 履约 | 2 | 近三年（以投标截止日期为准）在深圳大学组织的采购活动中有履约评价为差的记录，本项不得分，否则，得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评委会提供相关信息。 | |
| 5 | 综合实力部分 | | | 3 | |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重  （%） | 评分准则 | |
| 1 | 投标人近三年同类业绩（截止日为本项目公告发布之日） | 3 | 考察投标人近三年（2018年1月1日至本项目招标公告发布之日，以合同签订时间为准）同类（同类指的是中药代煎及配送，且已履约评价/验收合格）业绩情况：提供3个（或以上）得100分，2个得60分，1个得30分。要求同时提供合同关键信息（通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如合同甲方出具的证明文件等）及项目履约（验收）合格评价（证明）文件（均要求提供复印件）作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | |

# 目 录

**第一册 专用条款**

关键信息

第一章 招标公告

第二章 招标项目需求

第三章 投标文件格式、附件

第四章 合同条款及格式

第五章 政府采购履约异常情况反馈表

**第二册 通用条款**

第一章 总则

第二章 招标文件

第三章 投标文件的编制

第四章 投标文件的递交

第五章 开标

第六章 评标要求

第七章 评标程序及评标方法

第八章 定标及公示

第九章 公开招标失败的后续处理

第十章 合同的授予与备案

第十一章 质疑处理

# 第一册 专用条款

## 第一章 招标公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳大学采购管理办法》的有关规定，深圳大学招投标管理中心就 中药代煎及配送 项目，进行公开招标，欢迎符合资格的供应商参加投标。

一、项目编号：SZUCG20201450HW

二、项目名称：中药代煎及配送

三、项目概况：

详见招标文件。

四、投标人资格要求：

1. 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的法人或者其他组织；（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的使用法定的登记注册文件）原件复印件加盖投标人公章）。

2. 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

3. 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

4. 若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《药品生产许可证》和《药品生产质量管理规范认证书》（原件复印件加盖投标人公章）；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《药品经营许可证》及《药品经营质量管理规范认证证书》（原件复印件加盖投标人公章）。

5. 本项目拒绝投标人选用进口产品参与投标（进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的进口产品）。

6. 本项目不接受联合体投标。

7. 招标人将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和深圳信用网（www.szcredit.org.cn）等网站查询，被查询发现存在不良信用记录，将拒绝其参加本次采购活动。

五、采购预算或最高限价： 990,000.00 元（人民币）。本项目支付总额不超过财政预算限额上限990,000.00元人民币。

六、投标与开标注意事项：

1. 标书获得方法

**出于疫情防控需要，投标人不能现场购买招标文件。如需购买招标文件请通过邮件报名，电子版招标文件可以在网站http://bidding.szu.edu.cn“招标公告”的本项目的招标公告页中下载。招标文件售后不退。**

任何有兴趣的合格投标人可于2021年 月 日起至2021年 月 日每天（节假日除外）的9:00—11:30；14:30—17:00将**公司营业执照、投标报名表**（投标代表签名、加盖公章）**和150元标书费缴纳凭证**（标书费付款回执至少应有收款人账户、付款人账户、转账时间、转账金额等信息）一并扫描发至邮箱**zhaobiao@szu.edu.cn** ；标书费缴纳至深圳大学账户：

开户行：中国银行深圳深大支行

户名：深圳大学

账号：7549 6835 0439

备注：**项目编号**

投标报名表下载链接：<http://bidding.szu.edu.cn/listfile.asp>。

2. 关于质疑

供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应在采购文件公布之日起五个工作日内提出。质疑函应以书面形式提交到深圳大学招投标管理中心，逾期不予受理。质疑函须加盖投标人公章。答疑结果将在网站http://bidding.szu.edu.cn “招标公告”中公布，望投标人予以关注。

3. 投标截止时间

所有投标文件应于2021年 月 日 14:30之前**邮寄**（EMS，顺丰（不含顺丰同城））**到**深圳大学招投标管理中心（以快递到达时间为准，不接受快递到付）。

**投标文件不接受现场递交。**

邮寄地址：深圳市南山区南海大道3688号 深圳大学汇元楼242室

收件人、联系方式：黄老师，（0755）26532310

投标文件密封性要求：投标人邮寄的投标文件应在快递包装内有完整的密封包装，密封包装上应有明确的项目编号、项目名称、投标公司名称。密封包装不完整、有破损且该破损可能导致文件内容泄露的投标文件将被拒绝接收。

4. 开标时间和地点

定于2021年 月 日 14:30时，在深圳大学招投标管理中心公开开标。地点：深圳市南山区南海大道3688号 深圳大学汇元楼241室。出于疫情防控需要，此项目不邀请投标代表出席开标。

5. 已经购买招标文件的潜在投标人，若不参加投标应在开标截止日前3天以书面形式通知深圳大学招投标管理中心。

七、重要提示：

1. 深圳大学招投标管理中心有权对所有投标供应商就本项目招标文件要求提供的相关证明材料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单和三年内禁止参与深圳大学采购活动的风险。

2. 本招标公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。投标人有义务在招标活动期间浏览深圳大学招投标管理中心网站（http://bidding.szu.edu.cn），在深圳大学招投标管理中心网站上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。

3. 交纳投标保证金：本项目无须交纳投标保证金。

八、联系方式：

1. 招标组织

单位名称：深圳大学招投标管理中心

详细地址：深圳市南山区南海大道3688号 深圳大学汇元楼240室

联系人： 徐老师 电话：（0755）2691 8136

2. 采购负责人

单位名称：深圳大学总医院

详细地址：深圳市南山区深圳大学总医院

联系人 ： 梁老师 电话：15812829809

九、公告期限：

本公告期限（5个工作日）自2021年 月 日至2021年 月 日止。

**深圳大学招投标管理中心**

**2021年 月 日**

## 第二章 项目需求

## 一、对通用条款的补充内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **规 定** |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“对投标人资质要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | **不允许** |
| 4 | 投标文件的投递 | 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前将密封的投标文件邮寄到深圳大学招投标管理中心（以快递到达时间为准） |
| 5 | 投标折扣率上限 | 1.0（即，投标折扣率上限为100.00%） |
| 6 | 履约担保金额 | 无 |
| 7 | 投标文件 | 投标文件正本一份，副本 四 份，份数不足按投标无效处理。  投标文件采用A4版胶印装订，不得采用活页夹装订，投标文件中的任何一页不能是裁剪粘贴式的，否则按投标无效处理。  需要将投标一览表及电子文件光盘另外再单独密封一份提交。 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

## 二、货物清单

**（一）货物总清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **备注** | **财政预算限额(元)** |
| 1 | 中药代煎及配送 | 1 | 批 | **拒绝进口** | 990,000.00 |

**（二）货物清单明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **备注** | **预算单价上限** | **投标折扣率上限** |
| 1 | 中药饮片 | 1 | 批 | 拒绝进口 | 详见（三）中药饮片明细清单 | 1.0 |
| 2 | 代煎费 | / | / | 拒绝进口 | 3.00元/剂 | 1.0 |

**（三）中药饮片明细清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **单位** | **预算单价上限(元)** | **投标折扣率上限** |
| 1 | 升麻 | kg | 74.8 | 1.0 |
| 2 | 桂枝 | kg | 27 |
| 3 | 太子参 | kg | 176 |
| 4 | 麦冬 | kg | 147 |
| 5 | 制何首乌 | kg | 54 |
| 6 | 砂仁 | kg | 670 |
| 7 | 紫苏叶 | kg | 51 |
| 8 | 广藿香 | kg | 36 |
| 9 | 首乌藤 | kg | 41 |
| 10 | 秦皮 | kg | 27 |
| 11 | 黄连片 | kg | 297 |
| 12 | 黄柏 | kg | 53 |
| 13 | 北沙参 | kg | 63 |
| 14 | 栀子 | kg | 28 |
| 15 | 炒牛蒡子 | kg | 30 |
| 16 | 黄芩片 | kg | 65 |
| 17 | 葛根 | kg | 32 |
| 18 | 茵陈 | kg | 45 |
| 19 | 半枝莲 | kg | 28 |
| 20 | 合欢皮 | kg | 27 |
| 21 | 知母 | kg | 45 |
| 22 | 建曲 | kg | 38 |
| 23 | 净山楂 | kg | 24 |
| 24 | 麦芽 | kg | 21 |
| 25 | 薏苡仁 | kg | 21 |
| 26 | 北柴胡 | kg | 174 |
| 27 | 蒲公英 | kg | 27 |
| 28 | 白花蛇舌草 | kg | 41 |
| 29 | 石菖蒲 | kg | 90 |
| 30 | 天麻 | kg | 226 |
| 31 | 枸杞子 | kg | 82 |
| 32 | 法半夏 | kg | 214 |
| 33 | 陈皮 | kg | 22 |
| 34 | 白术 | kg | 65 |
| 35 | 盐杜仲 | kg | 41 |
| 36 | 连翘 | kg | 93 |
| 37 | 夏枯草 | kg | 50 |
| 38 | 乌药 | kg | 41 |
| 39 | 盐牛膝 | kg | 70 |
| 40 | 续断片 | kg | 46 |
| 41 | 炙甘草 | kg | 68 |
| 42 | 山药 | kg | 54 |
| 43 | 甘草片 | kg | 67 |
| 44 | 泽泻 | kg | 47 |
| 45 | 金银花 | kg | 371 |
| 46 | 麸炒枳实 | kg | 89 |
| 47 | 川楝子 | kg | 26 |
| 48 | 郁金 | kg | 45 |
| 49 | 麸炒枳壳 | kg | 63 |
| 50 | 当归 | kg | 177 |
| 51 | 熟地黄 | kg | 41 |
| 52 | 茯苓 | kg | 54 |
| 53 | 佩兰 | kg | 27 |
| 54 | 菊花 | kg | 75 |
| 55 | 广金钱草 | kg | 35 |
| 56 | 射干 | kg | 81 |
| 57 | 制远志 | kg | 311 |
| 58 | 醋香附 | kg | 29 |
| 59 | 醋延胡索 | kg | 85 |
| 60 | 姜厚朴 | kg | 34 |
| 61 | 川芎 | kg | 52 |
| 62 | 白芍 | kg | 59 |
| 63 | 丹参 | kg | 63 |
| 64 | 薄荷 | kg | 26 |
| 65 | 蝉蜕 | kg | 616 |
| 66 | 炒僵蚕 | kg | 175 |
| 67 | 地龙 | kg | 345 |
| 68 | 木香 | kg | 46 |
| 69 | 牡丹皮 | kg | 53 |
| 70 | 赤芍 | kg | 28 |
| 71 | 玄参 | kg | 33 |
| 72 | 生地黄 | kg | 36 |
| 73 | 党参片 | kg | 143 |
| 74 | 姜竹茹 | kg | 45 |
| 75 | 干益母草 | kg | 29 |
| 76 | 紫草 | kg | 509 |
| 77 | 独活 | kg | 46 |
| 78 | 羌活 | kg | 296 |
| 79 | 白芷 | kg | 37 |
| 80 | 辛夷 | kg | 53 |
| 81 | 浙贝母 | kg | 108 |
| 82 | 燀苦杏仁 | kg | 62 |
| 83 | 黄芪 | kg | 77 |
| 84 | 桑白皮 | kg | 52 |
| 85 | 瓜蒌皮 | kg | 36 |
| 86 | 淫羊藿 | kg | 160 |
| 87 | 干姜 | kg | 30 |
| 88 | 附片（黑顺片） | kg | 110 |
| 89 | 白前 | kg | 86 |
| 90 | 百部 | kg | 58 |
| 91 | 前胡 | kg | 204 |
| 92 | 桔梗 | kg | 60 |
| 93 | 防风 | kg | 67 |
| 94 | 荆芥穗 | kg | 94 |
| 95 | 细辛 | kg | 180 |
| 96 | 桑寄生 | kg | 26 |
| 97 | 败酱草 | kg | 27 |
| 98 | 醋三棱 | kg | 36 |
| 99 | 桃仁 | kg | 99 |
| 100 | 锁阳 | kg | 80 |
| 101 | 酒苁蓉 | kg | 186 |
| 102 | 仙茅 | kg | 503 |
| 103 | 覆盆子 | kg | 410 |
| 104 | 盐巴戟天 | kg | 107 |
| 105 | 酒黄精 | kg | 100 |
| 106 | 益智仁 | kg | 162 |
| 107 | 金樱子肉 | kg | 70 |
| 108 | 皂角刺 | kg | 68 |
| 109 | 荷叶 | kg | 37 |
| 110 | 盐补骨脂 | kg | 36 |
| 111 | 天花粉 | kg | 56 |
| 112 | 红花 | kg | 180 |
| 113 | 炒王不留行 | kg | 27 |
| 114 | 炒紫苏子 | kg | 26 |
| 115 | 炒莱菔子 | kg | 26 |
| 116 | 佛手 | kg | 64 |
| 117 | 炒麦芽 | kg | 23 |
| 118 | 小茴香 | kg | 30 |
| 119 | 醋莪术 | kg | 34 |
| 120 | 鸡血藤 | kg | 25 |
| 121 | 醋龟甲 | kg | 378 |
| 122 | 阿胶 | kg | 3700 |
| 123 | 山萸肉 | kg | 58 |
| 124 | 鸡内金 | kg | 30 |
| 125 | 海螵蛸 | kg | 41 |
| 126 | 钩藤 | kg | 136 |
| 127 | 炙黄芪 | kg | 80 |
| 128 | 盐菟丝子 | kg | 45 |
| 129 | 路路通 | kg | 26 |
| 130 | 绵萆薢 | kg | 40 |
| 131 | 肉桂 | kg | 40 |
| 132 | 白及 | kg | 253 |
| 133 | 干石斛 | kg | 76 |
| 134 | 醋鳖甲 | kg | 251 |
| 135 | 炒酸枣仁 | kg | 358 |
| 136 | 醋五味子 | kg | 230 |
| 137 | 盐车前子 | kg | 40 |
| 138 | 川木通 | kg | 36 |
| 139 | 炒苍耳子 | kg | 26 |
| 140 | 土茯苓 | kg | 42 |
| 141 | 徐长卿 | kg | 75 |
| 142 | 化橘红 | kg | 36 |
| 143 | 蜜麻黄 | kg | 82 |
| 144 | 芡实 | kg | 80 |
| 145 | 柏子仁 | kg | 118 |
| 146 | 盐女贞子 | kg | 26 |
| 147 | 猪苓 | kg | 178 |
| 148 | 灵芝 | kg | 156 |
| 149 | 紫苏梗 | kg | 26 |
| 150 | 紫花地丁 | kg | 41 |
| 151 | 玉竹 | kg | 59 |
| 152 | 款冬花 | kg | 215 |
| 153 | 紫菀 | kg | 69 |
| 154 | 麸炒白术 | kg | 69 |
| 155 | 白鲜皮 | kg | 182 |
| 156 | 蔓荆子 | kg | 232 |
| 157 | 桑叶 | kg | 25 |
| 158 | 百合 | kg | 48 |
| 159 | 地肤子 | kg | 34 |
| 160 | 苦参 | kg | 42 |
| 161 | 蒺藜 | kg | 52 |
| 162 | 芦根 | kg | 35 |
| 163 | 车前草 | kg | 26 |
| 164 | 茯神 | kg | 69 |
| 165 | 苍术 | kg | 177 |
| 166 | 龙骨 | kg | 84 |
| 167 | 石决明 | kg | 27 |
| 168 | 珍珠母 | kg | 17 |
| 169 | 浮小麦 | kg | 21 |
| 170 | 白茅根 | kg | 48 |
| 171 | 枇杷叶 | kg | 27 |
| 172 | 地骨皮 | kg | 101 |
| 173 | 大枣 | kg | 40 |
| 174 | 焦山楂 | kg | 24 |
| 175 | 决明子 | kg | 44 |
| 176 | 牡蛎 | kg | 18 |
| 177 | 白扁豆 | kg | 37 |
| 178 | 淡竹叶 | kg | 44 |
| 179 | 仙鹤草 | kg | 26 |
| 180 | 生石膏 | kg | 20 |
| 181 | 天冬 | kg | 148 |
| 182 | 胆南星 | kg | 67 |
| 183 | 焦栀子 | kg | 40 |
| 184 | 赤小豆 | kg | 38 |
| 185 | 大黄 | kg | 45 |
| 186 | 秦艽 | kg | 94 |
| 187 | 板蓝根 | kg | 50 |
| 188 | 大青叶 | kg | 26 |
| 189 | 青皮 | kg | 40 |
| 190 | 麸煨肉豆蔻 | kg | 126 |
| 191 | 地榆 | kg | 33 |
| 192 | 槐花 | kg | 38 |
| 193 | 木瓜 | kg | 48 |
| 194 | 姜黄 | kg | 42 |
| 195 | 麻黄 | kg | 66 |
| 196 | 三七粉 | kg | 400 |
| 197 | 醋乳香 | kg | 161 |
| 198 | 醋没药 | kg | 219 |
| 199 | 鹿角霜 | kg | 99 |
| 200 | 葶苈子 | kg | 26 |
| 201 | 高良姜 | kg | 36 |
| 202 | 鹿角胶 | kg | 1400 |
| 203 | 土鳖虫 | kg | 56 |
| 204 | 全蝎 | kg | 2283 |
| 205 | 蜈蚣 | 条 | 5 |
| 206 | 郁李仁 | kg | 108 |
| 207 | 大蓟 | kg | 67 |
| 208 | 辽藁本片 | kg | 137 |
| 209 | 薤白 | kg | 50 |
| 210 | 伸筋草 | kg | 33 |
| 211 | 田基黄 | kg | 48 |
| 212 | 海藻 | kg | 32 |
| 213 | 川贝母(青贝) | kg | 4612 |
| 214 | 泽兰 | kg | 28 |
| 215 | 制白附子 | kg | 120 |
| 216 | 忍冬藤 | kg | 20 |
| 217 | 艾叶 | kg | 34 |
| 218 | 大腹皮 | kg | 30 |
| 219 | 桑枝 | kg | 16 |
| 220 | 威灵仙 | kg | 74 |
| 221 | 瞿麦 | kg | 28 |
| 222 | 石韦 | kg | 42 |
| 223 | 防己 | kg | 151 |
| 224 | 桑螵蛸 | kg | 536 |
| 225 | 萹蓄 | kg | 25 |
| 226 | 蚕沙 | kg | 25 |
| 227 | 墨旱莲 | kg | 24 |
| 228 | 姜半夏 | kg | 227 |
| 229 | 荔枝核 | kg | 19 |
| 230 | 熟大黄 | kg | 51 |
| 231 | 乌梅 | kg | 50 |
| 232 | 何首乌 | kg | 47 |
| 233 | 诃子 | kg | 29 |
| 234 | 莲子 | kg | 73 |
| 235 | 旋覆花 | kg | 74 |
| 236 | 豆蔻 | kg | 295 |
| 237 | 蛇床子 | kg | 32 |
| 238 | 野菊花 | kg | 112 |
| 239 | 煅龙骨 | kg | 96 |
| 240 | 煅牡蛎 | kg | 21 |
| 241 | 冬瓜子 | kg | 32 |
| 242 | 制天南星 | kg | 76 |
| 243 | 稻芽 | kg | 23 |
| 244 | 吴茱萸 | kg | 443 |
| 245 | 滑石 | kg | 20 |
| 246 | 马勃 | kg | 265 |
| 247 | 鸡矢藤 | kg | 34 |
| 248 | 茜草 | kg | 205 |
| 249 | 明党参 | kg | 81 |
| 250 | 栀子炭 | kg | 78 |
| 251 | 炒白扁豆 | kg | 33 |
| 252 | 煅瓦楞子 | kg | 27 |
| 253 | 龙眼肉 | kg | 122 |
| 254 | 小蓟 | kg | 25 |
| 255 | 藕节 | kg | 41 |
| 256 | 淡豆豉 | kg | 33 |
| 257 | 炒白芍 | kg | 63 |
| 258 | 瓜蒌子 | kg | 56 |
| 259 | 五加皮 | kg | 66 |
| 260 | 槟榔 | kg | 46 |
| 261 | 山慈菇 | kg | 302 |
| 262 | 当归尾 | kg | 58 |
| 263 | 生蒲黄 | kg | 103 |
| 264 | 五灵脂 | kg | 80 |
| 265 | 青蒿 | kg | 23 |
| 266 | 南沙参 | kg | 66 |
| 267 | 烫水蛭 | kg | 1484 |
| 268 | 香薷 | kg | 28 |
| 269 | 麻黄根 | kg | 48 |
| 270 | 冬瓜皮 | kg | 33 |
| 271 | 昆布 | kg | 33 |
| 272 | 丝瓜络 | kg | 128 |
| 273 | 合欢花 | kg | 104 |
| 274 | 白头翁 | kg | 274 |
| 275 | 侧柏叶 | kg | 25 |
| 276 | 制川乌 | kg | 203 |
| 277 | 草豆蔻 | kg | 51 |
| 278 | 芒硝 | kg | 22 |
| 279 | 烫骨碎补 | kg | 57 |
| 280 | 制草乌 | kg | 195 |
| 281 | 黄药子 | kg | 28 |
| 282 | 胖大海 | kg | 133 |
| 283 | 北刘寄奴 | kg | 29 |
| 284 | 葛花 | kg | 45 |
| 285 | 青黛 | kg | 133 |
| 286 | 虻虫 | kg | 460 |
| 287 | 九香虫 | kg | 932 |
| 288 | 赭石 | kg | 18 |
| 289 | 磁石 | kg | 19 |
| 290 | 天竺黄 | kg | 276 |
| 291 | 禹余粮 | kg | 29 |
| 292 | 鸦胆子 | kg | 138 |
| 293 | 玄明粉 | kg | 33 |
| 294 | 番泻叶 | kg | 29 |
| 295 | 红豆杉（3g） | kg | 7176 |
| 296 | 龙胆 | kg | 154 |
| 297 | 鱼腥草 | kg | 25 |
| 298 | 石楠藤 | kg | 29 |
| 299 | 大血藤 | kg | 23 |
| 300 | 络石藤 | kg | 24 |
| 301 | 苏木 | kg | 30 |
| 302 | 花椒 | kg | 120 |
| 303 | 千年健 | kg | 38 |
| 304 | 翻白草 | kg | 31 |
| 305 | 通草 | kg | 337 |
| 306 | 绵马贯众炭 | kg | 41 |
| 307 | 黄芩炭 | kg | 66 |
| 308 | 棕榈炭 | kg | 40 |
| 309 | 蒲黄炭 | kg | 267 |
| 310 | 杜仲炭 | kg | 54 |
| 311 | 垂盆草 | kg | 39 |
| 312 | 炮山甲 | kg | 10000 |
| 313 | 桑椹 | kg | 51 |
| 314 | 虎杖 | kg | 26 |
| 315 | 天葵子 | kg | 93 |
| 316 | 核桃仁 | kg | 84 |
| 317 | 毛冬青 | kg | 18 |
| 318 | 穿破石 | kg | 25 |
| 319 | 火麻仁 | kg | 19 |
| 320 | 鬼箭羽 | kg | 210 |
| 321 | 沙苑子 | kg | 60 |
| 322 | 亚麻子 | kg | 22 |
| 323 | 紫石英 | kg | 18 |
| 324 | 透骨草 | kg | 24 |
| 325 | 凌霄花 | kg | 106 |
| 326 | 马齿苋 | kg | 37 |
| 327 | 椿皮 | kg | 21 |
| 328 | 白果仁 | kg | 31 |
| 329 | 炮姜 | kg | 52 |
| 330 | 阳起石 | kg | 22 |
| 331 | 丁香 | kg | 90 |
| 332 | 血竭 | kg | 800 |
| 333 | 鹿衔草 | kg | 58 |
| 334 | 石见穿 | kg | 22 |
| 335 | 贯众 | kg | 29 |
| 336 | 白芥子 | kg | 24 |
| 337 | 浮萍 | kg | 29 |
| 338 | 海金沙 | kg | 180 |
| 339 | 琥珀 | kg | 42 |
| 340 | 黑芝麻 | kg | 31 |
| 341 | 白薇 | kg | 105 |
| 342 | 豨莶草 | kg | 22 |
| 343 | 胡芦巴 | kg | 24 |
| 344 | 伏龙肝 | kg | 21 |
| 345 | 玫瑰花 | kg | 68 |
| 346 | 酒川牛膝 | kg | 92 |
| 347 | 重楼 | kg | 1400 |
| 348 | 橘核 | kg | 40 |
| 349 | 海风藤 | kg | 33 |
| 350 | 蜂房 | kg | 690 |
| 351 | 猫爪草 | kg | 117 |
| 352 | 叶下珠 | kg | 40 |
| 353 | 烫狗脊 | kg | 40 |
| 354 | 紫河车 | kg | 2160 |
| 355 | 冰片 | kg | 518 |
| 356 | 绞股蓝 | kg | 37 |
| 357 | 马鞭草 | kg | 35 |
| 358 | 醋柴胡 | kg | 156 |
| 359 | 莲子心 | kg | 102 |
| 360 | 土荆皮 | kg | 33 |
| 361 | 漏芦 | kg | 68 |
| 362 | 玉米须 | kg | 43 |
| 363 | 人参 | kg | 507 |
| 364 | 韭菜子 | kg | 60 |
| 365 | 羚羊角粉 | 支 | 15.3 |
| 366 | 冬虫夏草 | g | 84 |
| 367 | 蛤蚧 | kg | 1300 |
| 368 | 血余炭 | kg | 56 |

**注：此表为深圳大学总医院拟采购的中药饮片及中药饮片单价目录，投标人在投标一览表中填对应项目折扣率。**

## 三、具体技术要求

**说明：1. 投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。**

**2. 带★的参数为不可负偏离项。若负偏离即属于符合性检查表：“所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求”的情况，初审不通过。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| **1** | **中药代煎及配送** | **★1.**1中药饮片质量须符合《中华人民共和国药典》(2020年版)、《广东省中药材标准》、《广东省中药饮片炮制规范》的要求，或在广东省食品药品监督管理局备案品种。 |
| **★**1.2 中药储存、调配场地应符合《医院中药房基本标准》的要求。 |
| **★**1.3中药饮片处方审核、调剂须遵守《处方管理办法》、《中华人民共和国药品管理法》、《医院中药饮片管理规范》、《中药处方与调剂技术防范》、《麻醉药品和精神药品管理条例》。 |
| **★**1.4中药煎煮所使用的设备、场地、包装材料、环境卫生和煎药人员资质须符合《医疗机构中药煎药室管理规范》的规定和《中药煎药机》、《中药汤剂包装机》行业标准。 |
| ▲1.5投标人中药饮片的审核、调剂、复核、煎煮各个环节均可全程监控和追溯各项数据，投标人煎煮及配送过程全程条码识别。 |
| 1.6汤剂煎煮的用水有经过多介质水净化处理，对市政自来水原水的有机微污染物去除率达95%以上（含95%），水质达到GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |

## 四、投标样品要求

**（一）投标样品清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **投标样品名称** | **规格要求** | **数量** |
| 1 | 广地龙饮片 | 10g装 | 5份 |
| 2 | 当归饮片 | 10g装 | 5份 |
| 3 | 天麻饮片 | 10g装 | 5份 |
| 4 | 蝉蜕饮片 | 10g装 | 5份 |

备注：

1. 投标人须提供上表所列投标样品，在规定的时间内密封邮寄至指定地点参与评分；
2. 样品必须与投标文件分开，每个样品必须密封标识清楚。密封外包装上需明确投标项目编号、项目名称、投标单位名称、货物名称。
3. 请勿重复提交同种的样品，否则将构成符合性审核表中第二点“招标文件未规定允许有替代方案时，对同一货物投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案。”，导致投标无效。
4. 投标样品与投标文件《技术规格偏离表》中对应的投标内容存在不符的，评委会可根据情况视为《技术规格偏离表》填写不实，初审不通过。

**（二）投标样品摆样特别说明：**

本项目评审委员会依照技术规范，对投标人提供的投标样品进行评分。

1、提交投标样品：详见“（一）投标样品清单”。

2、提交时间与地点：请投标供应商于本项目投标截止时间前，将投标样品密封邮寄至开标室。超过指定送样时间将视为未提供投标样品。

**（三）投标样品的领取：**

本项目样品不予退回。投标人无需领取样品。

## 五、商务需求

**说明：1.带★的商务要求为不可负偏离项。若负偏离即属于符合性检查表：“所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求”的情况，初审不通过。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目录** | **招标商务需求** |
| **（一）服务期内要求** | | |
| **1** | 服务期 | **★1.**自合同签订之日起365个日历日。合同服务期结束之前，项目实际支付金额达本项目财政预算限额则合同提前结束。 |
| **1.2**本项目为长期货物采购项目，本次招标的中标履约期限为一年，采购单位可根据项目需要和中标供应商的履约情况确定是否续签合同。续签合同实质性内容与首次签约的实质性内容一致，最多续签1次合同，续签履约期限最长1年。前后两次签约履行期限最长不得超过二十四个月。 |
| **2** | 配送速度 | **★2.**（1）配送至医院：门诊上午11:00前的处方，当天17:00前送达；门诊11:00后的处方，次日12:00前送达。住院16:00前的处方，当天21:00前送达，住院16:00后的处方第二天上午12:00前送达。  （2）配送至患者：当天11：00前发送的深圳市内处方，当天22：00前送到患者；当天11：00后发送的深圳市内处方，次日12：00前送达患者。深圳市外地址患者送达时间可适当延长。  （3）如有特殊交付要求或急送要求的，经双方协商一致后，投标人须按时交付。 |
| **3** | 工作团队 | 3.投标人具备执业药师≥5名以上，药师≥10名。 |
| **4** | 软硬件配套支持 | 4.1投标人具备的硬件设施：（1）高效液相HPLC（2）质谱联用仪（3）煎药机（4）分包机。（备注：具备包含自有或租赁的情况） |
| **★**4.2 HIS信息系统对接(消息平台、Webservice、视图均可)所需要软件及硬件设备由投标人提供并且负责维护及升级，相关费用由投标人承担。 |
| **5** | 退换货服务 | 5.承诺无条件免费退换货。 |
| **6** | 配送服务 | ▲6.1投标人有自己的物流配送团队，具有保证中药饮片、汤剂配送服务质量的相关配套设施及相关管理制度、流程、规范，确保饮片以及汤剂配送过程质量以及时效。 |
| 6.2 投标人有互联网药品交易服务资格证书。 |
| ▲6.3中药饮片以及汤剂配送费用，投标人承诺深圳市内免费配送，市外省内快递费不超过10元/处方，省外（不包括境外）快递费不超过20元/处方。 |
| **（二）其他商务要求** | | |
| **1** | 关于交货 | 1.1送货凭证：中标人供货时必须提供不少于一式两联的送货凭证，按实际成交金额如实开具税务发票。 |
| 1.2交货地点：深圳大学总医院下单指定地址。 |
| **2** | 关于质检 | 3.1质检报告：中标人按月提供采购清单中中药饮片生产厂家药检部门的质检报告。 |
| ★3.2检验程序和要求：  医院按照《中华人民共和国药典》、《广东省中药材标准》、《广东省中药饮片炮制规范》等相关文件要求检验中药饮片的质量；按照《处方管理办法》、《中华人民共和国药品管理法》、《医院中药饮片管理规范》、《中药处方与调剂技术防范》、《麻醉药品和精神药品管理条例》等相关文件要求检查中标方中药饮片处方调剂质量。按照《医疗机构中药煎药室管理规范》、《中药煎药机》和《中药汤剂包装机》行业标准等相关文件对中药煎煮所使用的设备、场地、包装材料、环境卫生和煎药人员资质进行检查。对不符合标准、规范以及各种管理办法的，有权拒绝接收或退货，中标人应及时整改、更换质量合格的中药饮片或汤剂。 |
| **3** | 付款方式 | ★在收到中标人配送的货物并验收合格后，90个日历日内，由医院整理相关付款资料（中标人需先提供该批货物的完税发票），通过网上转账方式付清该笔货款。按中标人此项目中标折扣率及采购方的实际采购数量进行结算，本项目支付总额不超过财政预算限额上限990,000.00元人民币。 |
| **5** | 退出机制 | ★退出机制：深圳大学总医院药学部负责在综合评估投标人中药汤剂的制备和配送服务能力，如发现下述情况之一，记为违约记录，违约记录超过2次，警告处理；违约记录超过5次，深圳大学总医院药事管理与药物治疗学委员会有权终止合同：  （1）未能按照配送时间要求送货，造成临床及患者缺药；  （2）未能按照订单需求（品种、数量、规格）配送，造成临床及患者缺药；  （3）药学部验收、抽检过程发现中药饮片、煎煮技术、汤剂不符合质量要求。 |
| **6** | 关于知识产权 | 6.1提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 |
| 6.2采购人在中华人民共和国境内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。 |
| **7** | 关于商检 | 依据相关法律法规要求，如所提供的货物需由国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标人承担。 |
| **8** | 终止合同事由 | **★**中标人有下述情况之一的，采购单位有权终止合同：  （1）合同期内未经采购人书面同意，中标人擅自减少投标文件中承诺投入的人员的；  （2）一年内受到两次责令限期整改的；  （3）因中标人的原因，发生重大或以上质量事故或社会公共事件，造成严重社会影响的；  （4）由于中标人的主要责任，被媒体曝光造成严重不良社会影响，经查证属实的；  （5）违反医疗卫生机构医药购销规范的；  （6）中标人经营假药、劣药的；  （7）发现中标方从事处方调剂及审核人员不具备专业资格的；  （8）泄露医院传输的任何处方信息，尤其患者信息的；  （9）中标方从无相关许可证的单位购进中药饮片的。 |

## 六、报价说明

1. **本项目统一报货物投标折扣率及代煎费投标折扣率。**
2. **本项目采用固定单价合同，以中标人的投标货物折扣率及采购方的实际采购的货物数量和处方剂数进行结算（即：项目结算金额=预算货物单价\*中标货物单价折扣率\*实际采购数量+预算代煎费单价\*中标代煎费单价折扣率\*实际处方剂数）。**
3. 投标人的投标折扣率不得超过投标折扣率上限1.0（即，不得超过100.00%），本项目支付总额不超过财政预算限额上限990,000.00元人民币。
4. 本项目支付的价款采用包干制，应包括货物成本、服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，合同期内不得调整所供中药饮片及代煎费的价格；
5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
6. 投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在中提出的综合单价或总价为依据；
7. 除非深圳大学招投标管理中心通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

## 七、注意事项

1、提供相同品牌产品的不同投标人参加本项目投标的按一家投标人计算。非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。如不同投标人提供的核心产品品牌相同，即认为是提供相同品牌产品。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

3、投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

4、投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

5、投标人所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应必须列出具体内容。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。

6、“综合实力部分”评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

## 第三章 投标文件格式

特别提醒：

投标文件分为第一部分和第二部分两部分，投标人在编制投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

下文中的“投标人”是参与投标的公司。

在投标文件格式中提示（盖章）或（公章）的位置必须盖投标人公章，提示（签字或签章）的地方必须由相关人员亲笔签名或加盖其名章，否则将导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

投标文件组成：

1、投标文件封面

2、目录

3、投标文件第一部分

（1）投标函

（2）投标及履约承诺函

（3）投标一览表

（4）投标人资格证明文件

（5）技术保障措施

（6）近三年同类业绩

（7）投标人认为需要提供的其他证明材料

（8）技术规格证明文件

（9）技术规格偏离表

（10）商务需求偏离表

（11）投标人认为需要加以说明的其他内容

2.投标文件第二部分：主要包括以下内容：

（1）法定代表人证明书

（2）投标文件签署授权委托书

（3）项目实施方案

（4）售后服务方案

### 封面

**正本/副本**

**投 标 文 件**

**项目编号：**

**项目名称：**

**投标人（供应商）：**

### 目录

投标文件第一部分

一、投标函 页码

二、投标及履约承诺函 页码

三、投标一览表

四、投标人资格证明文件

五、技术保障措施

六、近三年同类业绩

七、投标人认为需要提供的其他证明材料

八、技术规格证明文件

九、技术规格偏离表

十、商务需求偏离表

十一、投标人认为需要加以说明的其他内容

投标文件第二部分

一、法定代表人证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、项目实施方案

四、售后服务方案

注意： 目录须标注对应的页码

### 投标文件第一部分

### 一、投标函

致： 深圳大学

1、根据已收到贵方的项目编号为 SZUCG 的 项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，我方愿以投标书中《投标一览表》填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 ％作为履约担保（可提供保函或现金）。

3、我方同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

投标人： (盖章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或签章）

电话： 传真：

开户银行名称： 开户银行帐号：

开户银行地址： 开户银行电话：

日期： 年 月 日

### 二、投标及履约承诺函

致：深圳大学

我公司承诺：

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的社保和专业技术能力。

3.我公司参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

4.我公司参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我公司对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

6.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

7.我公司参与该项目投标，严格遵守相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作投标无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请深圳大学采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与深圳大学采购活动或其他处罚。

8.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

9. 我公司保证不违法分包转包。

10.在本项目招标过程中，评标委员会若对投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件，我公司将随时做好接受检查的准备。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

法定代表人或其委托代理人： （签字或签章）

公司名称： （盖章）

年 月 日

### 三、投标一览表

投标人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （盖章）

项目编号/包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **货物或服务名称** | **投标折扣率（%）** | **交货期（天/日历日）** |
| A | 中药饮片 | 小写：  大写： | 满足招标文件要求 |
| **货物或服务名称** | **投标折扣率（%）** | **交货期（天/日历日）** |
| 代煎费 | 小写：  大写： | 满足招标文件要求 |
| 注：上述投标一览表经我方投标代表确认无误，我方无其他投标声明 | | | |

注：

* + - 1. 中药饮片和代煎费投标折扣率上限分别都是100.00%。投标人不得超过此上限报价。
      2. 投标人应按要求填写投标折扣率的大小写，如未填写，所产生的不利后果由投标人自行承担。
      3. 投标人应以包为单位（如分包招标的话），单独填写投标一览表。

投标人代表（法定代表人或其委托代理人）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签名或签章）

日期： 年 月 日

### 四、投标人资格证明文件

**（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告第四条“投标人资格要求”提供相关的资格证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按投标无效处理。）**

### 五、技术保障措施

**技术保障措施及实施本项目的主要技术人员情况表（格式自定）**

**提供具体的技术保障方案及主要技术人员的职称或其它证明资料**

### 六、近三年同类业绩

**（一）近三年同类业绩清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 采购人 | 项目名称 | 项目规模（金额） | 合同签订日期 | 履约验收时间 | 完成质量情况（以履约验收报告为准） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**（二）近三年同类业绩证明材料**

**（特别提示：投标人须按本招标文件“关键信息”的“评标信息”中关于“近三年同类业绩”的要求提供相关的证明文件。）**

### 七、投标人认为需要提供的其他证明材料

**提供招标公告和评标信息中关于投标人的其他相关证明文件（如评标信息中涉及的各种证件（身份证除外）、设备发票等，未涉及的可以不提供）**

### 八、技术规格证明文件

**（特别提示：投标人须按本招标文件“第一章、 三、具体技术要求”中的要求提供相关的证明文件。）**

**（一）技术规格证明文件清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格证明文件名称 | 备注 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  |  |  |

**（二）技术规格证明文件**

### 九、技术规格偏离表

投标人名称 项目编号/包号

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| **1** | **中药代煎及配送** | **★1.**1中药饮片质量须符合《中华人民共和国药典》(2020年版)、《广东省中药材标准》、《广东省中药饮片炮制规范》的要求，或在广东省食品药品监督管理局备案品种。 |  |  |  |
| **★**1.2 中药储存、调配场地应符合《医院中药房基本标准》的要求。 |  |  |  |
| **★**1.3中药饮片处方审核、调剂须遵守《处方管理办法》、《中华人民共和国药品管理法》、《医院中药饮片管理规范》、《中药处方与调剂技术防范》、《麻醉药品和精神药品管理条例》。 |  |  |  |
| **★**1.4中药煎煮所使用的设备、场地、包装材料、环境卫生和煎药人员资质须符合《医疗机构中药煎药室管理规范》的规定和《中药煎药机》、《中药汤剂包装机》行业标准。 |  |  |  |
| ▲1.5投标人中药饮片的审核、调剂、复核、煎煮各个环节均可全程监控和追溯各项数据，投标人煎煮及配送过程全程条码识别。 |  |  |  |
| 1.6汤剂煎煮的用水有经过多介质水净化处理，对市政自来水原水的有机微污染物去除率达95%以上（含95%），水质达到GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |

备注：

1、“招标技术要求”一栏应**填写招标文件第二章**“三、具体技术要求”的内容；

2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。证明资料请放在“技术规格证明文件”中，并在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料在“技术规格证明文件清单”中的序号。

招标文件具体技术要求中要求提供证明资料的，投标人应提供；如不能提供，应在偏离情况栏中如实填写为“负偏离”。否则，评标委员会有权认定为响应不实作投标无效处理。

5、证明资料的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断。

未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

6、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经深圳大学招投标管理中心报深圳大学采购招标领导部门予以处罚。

### 十、商务需求偏离表

投标人名称 项目编号/包号

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **目录** | **招标商务需求** | **投标商务条款** | **偏离情况** | **说明** |
| **（一）服务期内要求** | | |  |  |  |
| **1** | 服务期 | **★1.**自合同签订之日起365个日历日。合同服务期结束之前，项目实际支付金额达本项目财政预算限额则合同提前结束。 |  |  |  |
| **1.2**本项目为长期货物采购项目，本次招标的中标履约期限为一年，采购单位可根据项目需要和中标供应商的履约情况确定是否续签合同。续签合同实质性内容与首次签约的实质性内容一致，最多续签1次合同，续签履约期限最长1年。前后两次签约履行期限最长不得超过二十四个月。 |  |  |  |
| **2** | 配送速度 | **★2.**（1）配送至医院：门诊上午11:00前的处方，当天17:00前送达；门诊11:00后的处方，次日12:00前送达。住院16:00前的处方，当天21:00前送达，住院16:00后的处方第二天上午12:00前送达。  （2）配送至患者：当天11：00前发送的深圳市内处方，当天22：00前送到患者；当天11：00后发送的深圳市内处方，次日12：00前送达患者。深圳市外地址患者送达时间可适当延长。  （3）如有特殊交付要求或急送要求的，经双方协商一致后，投标人须按时交付。 |  |  |  |
| **3** | 工作团队 | 3.投标人具备执业药师≥5名以上，药师≥10名。 |  |  |  |
| **4** | 软硬件配套支持 | 4.1投标人具备的硬件设施：（1）高效液相HPLC（2）质谱联用仪（3）煎药机（4）分包机。（备注：具备包含自有或租赁的情况） |  |  |  |
| **★**4.2 HIS信息系统对接(消息平台、Webservice、视图均可)所需要软件及硬件设备由投标人提供并且负责维护及升级，相关费用由投标人承担。 |  |  |  |
| **5** | 退换货服务 | 5.承诺无条件免费退换货。 |  |  |  |
| **6** | 配送服务 | ▲6.1投标人有自己的物流配送团队，具有保证中药饮片、汤剂配送服务质量的相关配套设施及相关管理制度、流程、规范，确保饮片以及汤剂配送过程质量以及时效。 |  |  |  |
| 6.2 投标人有互联网药品交易服务资格证书。 |  |  |  |
| ▲6.3中药饮片以及汤剂配送费用，投标人承诺深圳市内免费配送，市外省内快递费不超过10元/处方，省外（不包括境外）快递费不超过20元/处方。 |  |  |  |
| **（二）其他商务要求** | | |  |  |  |
| **1** | 关于交货 | 1.1送货凭证：中标人供货时必须提供不少于一式两联的送货凭证，按实际成交金额如实开具税务发票。 |  |  |  |
| 1.2交货地点：深圳大学总医院下单指定地址。 |  |  |  |
| **2** | 关于质检 | 3.1质检报告：中标人按月提供采购清单中中药饮片生产厂家药检部门的质检报告。 |  |  |  |
| ★3.2检验程序和要求：  医院按照《中华人民共和国药典》、《广东省中药材标准》、《广东省中药饮片炮制规范》等相关文件要求检验中药饮片的质量；按照《处方管理办法》、《中华人民共和国药品管理法》、《医院中药饮片管理规范》、《中药处方与调剂技术防范》、《麻醉药品和精神药品管理条例》等相关文件要求检查中标方中药饮片处方调剂质量。按照《医疗机构中药煎药室管理规范》、《中药煎药机》和《中药汤剂包装机》行业标准等相关文件对中药煎煮所使用的设备、场地、包装材料、环境卫生和煎药人员资质进行检查。对不符合标准、规范以及各种管理办法的，有权拒绝接收或退货，中标人应及时整改、更换质量合格的中药饮片或汤剂。 |  |  |  |
| **3** | 付款方式 | ★在收到中标人配送的货物并验收合格后，90个日历日内，由医院整理相关付款资料（中标人需先提供该批货物的完税发票），通过网上转账方式付清该笔货款。按中标人此项目中标折扣率及采购方的实际采购数量进行结算，本项目支付总额不超过财政预算限额上限990,000.00元人民币。 |  |  |  |
| **5** | 退出机制 | ★退出机制：深圳大学总医院药学部负责在综合评估投标人中药汤剂的制备和配送服务能力，如发现下述情况之一，记为违约记录，违约记录超过2次，警告处理；违约记录超过5次，深圳大学总医院药事管理与药物治疗学委员会有权终止合同：  （1）未能按照配送时间要求送货，造成临床及患者缺药；  （2）未能按照订单需求（品种、数量、规格）配送，造成临床及患者缺药；  （3）药学部验收、抽检过程发现中药饮片、煎煮技术、汤剂不符合质量要求。 |  |  |  |
| **6** | 关于知识产权 | 6.1提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 |  |  |  |
| 6.2采购人在中华人民共和国境内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。 |  |  |  |
| **7** | 关于商检 | 依据相关法律法规要求，如所提供的货物需由国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标人承担。 |  |  |  |
| **8** | 终止合同事由 | **★**中标人有下述情况之一的，采购单位有权终止合同：  （1）合同期内未经采购人书面同意，中标人擅自减少投标文件中承诺投入的人员的；  （2）一年内受到两次责令限期整改的；  （3）因中标人的原因，发生重大或以上质量事故或社会公共事件，造成严重社会影响的；  （4）由于中标人的主要责任，被媒体曝光造成严重不良社会影响，经查证属实的；  （5）违反医疗卫生机构医药购销规范的；  （6）中标人经营假药、劣药的；  （7）发现中标方从事处方调剂及审核人员不具备专业资格的；  （8）泄露医院传输的任何处方信息，尤其患者信息的；  （9）中标方从无相关许可证的单位购进中药饮片的。 |  |  |  |

备注：

**1. “招标商务条款”一栏必须根据招标文件第二章“四、商务需求”的内容分别对应“（一）服务期内要求、（二）其他商务要求”的内容进行填写。**

**2. “投标商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的内容。**

**3. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。**

**4. 带★的条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按投标无效处理。详见关键信息投标文件初审表。**

### 十一、投标人认为需要加以说明的其他内容

**投标文件第二部分**

### 一、法定代表人证明书

，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期： 签发日期： 单位： （公章）

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司签署本项目递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目递交的投标文件内容我均承认。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 职务：

联系电话：

身份证号码：

投标人（公司名称）： （公章）

法定代表人： （签名或签章）

授权委托日期： 年 月 日

### 三、项目实施方案

**由投标人根据所能提供的货物及配套服务自行填写。**

**（备注：该部分须与“技术保障措施”、 “商务需求”等部分承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）**

### 四、售后服务方案

**由投标人根据所能提供的货物及配套服务自行填写。**

**（备注：该部分须与“商务需求”承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）**

## 第四章 合同条款及格式（仅供参考）

采购人：

供应商：

根据深圳大学招投标管理中心 号招标项目的投标结果，由 单位为中标方。按照《中华人民共和国合同法》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳大学（以下简称甲方）和 单位（以下简称乙方）协商，达成以下合同条款：

**第一条 合同标的**

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称、规格及数量详见。

**第二条 合同价款**

本合同项下总价款为 （大写）人民币，分项价款详见。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

**第三条 权利保证**

乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

**第四条 质量保证**

1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

**第五条 交货和验收**

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。

2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4、甲方应当在到货后的 个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的 个工作日内进行质量验收。

**第六条 保修及其他服务**

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。

2、保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。

**第七条 履约保证金**

1、乙方应在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后\_\_\_\_\_\_天内无息退还乙方。

**第八条 货款支付**

**第九条 违约责任**

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】% 。

３、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达 天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】％的违约金。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【】%的违约金。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

**第十条 合同的变更和终止**

除《中华人民共和国政府采购法》第４９条、第５０条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

**第十一条 争议的解决**

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

**第十二条 合同生效及其他**

1、下列文件均为本合同的组成部分：

（1） 号招标文件、答疑及补充通知；

（2）乙方的投标文件；

（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

2、本合同一式 份，甲、乙方双方各执 份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。

甲方（采购人）： （盖章） 乙方（供应商）： （盖章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

## 第五章 深圳大学采购履约情况反馈表

**采购单位名称： 联系人及电话：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 | | |  | 项目编号 |  |
| 中标供应商名称 | | |  | 供应商  联系人及电话 |  |
| 中标金额 | | |  | 合同履约时间 | 自 至 |
| **履约情况评价** | 总体评价 | | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 | | |
| 分项评价 | 质量方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 | | |
| 价格方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 | | |
| 服务方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 | | |
| 时间方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 | | |
| 环境保护 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 | | |
| 其他 | 评价内容为：  评价等级为： □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 | | |
| 具体情况说明 | |  | | | |
| 采购单位意见  （公章） | | 日期： 年 月 日 | | | |

说明：

1、本表为采购单位向深圳大学招投标管理中心反映采购项目履约情况时所用；

2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

# 第二册 通用条款（公开招标）

**（2.0.0版本）**

1. **总则**

1.通用条款说明

1.1学校采购机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳大学采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，学校采购机构可以对通用条款增加附录或补充内容。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含投标人资格要求、招标项目需求、投标文件格式、附件等内容。

1.4“通用条款”是适用于采购项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2．招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、 《深圳经济特区政府采购条例实施细则》和深圳大学的有关规定，并参考有关法规和规定通过招标方式确定中标供应商。

3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“学校采购机构”系指深圳大学招投标管理中心；

3.2“采购人”、“采购单位”或“招标人”：指深圳大学、深圳大学下属单位；

3.3“投标人”或“投标方”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”和“谈判小组”是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》和深圳大学的有关规定组建的专门负责本次招标的评审（谈判）工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“时间”如未特别说明，均为北京时间；

3.7“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.8招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与深圳大学采购活动。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

5．投标人参加深圳大学采购活动的条件

5.1投标人的资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中“投标人资格要求”的内容。

6．联合体投标

6.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

6.2　由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加深圳大学的采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）投标联合体各方必须有一方先行注册成深圳大学供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在采购公告中明示。

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给学校采购机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加本项目采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

7.本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5 投标人应保证，其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6 对工期的要求：投标人在投标时对其所投项目应提交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完工验收。

7.7 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9．踏勘现场

9.1如有需要（详见专用条款），学校采购机构或采购人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人必须通过学校采购机构向投标人提供有关现场的资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提交的任何书面资料或口头承诺，未经学校采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10．招标答疑

10.1招标答疑的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

10.2投标人如对招标文件内容有疑问，必须在招标文件规定的答疑截止时间前以书面形式提交给学校采购机构。

10.3学校采购机构对疑问所做出的澄清和解答，以书面答复（包括网站发布信息）为准。答疑纪要的有效性规定按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

10.4如学校采购机构认为有必要组织现场答疑会，投标人应按照招标文件规定的时间或学校采购机构另行书面通知（包括网站发布的通知）的时间和地点，参与现场答疑会。

10.5未参与招标答疑不作为否定投标人资格的理由。

1. **招标文件**

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，学校采购机构在招标（或谈判）期间发出的答疑、澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

**第一册 专用条款**

**关键信息**

第一章 招标公告

第二章 招标项目需求

第三章 投标文件格式

第四章 合同及履约情况反馈格式

**第二册 通用条款**

第一章 总则

第二章 招标文件

第三章 投标文件的编制

第四章 投标文件的递交

第五章 开标

第六章 评标要求

第七章 评标程序及评标方法

第八章 定标及公示

第九章 公开招标失败的后续处理

第十章 合同的授予与备案

第十一章 质疑处理

11.2 投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向学校采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经学校采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。学校采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．招标文件的澄清

12.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在招标文件规定的答疑截止时间前以书面形式提交给向学校采购机构。不论是学校采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，学校采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括学校采购机构网站公开发布方式）答复或发送给所有投标人。澄清纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

12.2对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件（含澄清纪要），投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。

12.3 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标内容的，学校采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

13.2招标文件的修改以书面形式（包括网站公开发布方式）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面（包括网站公开发布方式）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准；

13.4学校采购机构保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以网站公开发布形式或书面形式发送给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，学校采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

1. **投标文件的编制**

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人和学校采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

**具体内容请详见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。**

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则**投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式**（表格可以按同样格式扩展）。

17．投标货币

如招标文件第一册“专用条款”无另外规定，本项目的投标应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应按照本项目招标文件第一册“专用条款”的要求提交证明文件证明其投标技术方案项下的货物、工程和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件作为投标文件的一部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明；

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求；

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断，提供原件复印件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料复印件或照片，原件备查。有关复印件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的复印件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。投标资料异常核查范围为：质疑函、被质疑供应商投标文件资料、被质疑供应商答辩说明、被质疑资料原件、被质疑资料相应官方查询渠道查询到的信息等。以下情形可由评审委员会判定投标资料无效：

（1）被质疑供应商未能在合理时间内提供资料原件核对，且不能合理说明的；

（2）被质疑供应商提供的资料原件与投标文件资料不一致的；

（3）被质疑供应商投标文件资料信息与在相应官方查询渠道查询到的信息不一致，且不能合理说明的。

19.2本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，具体见专用条款中投标有效期的天数要求。在此期限内，所有投标文件均保持有效；

20.2 在特殊的情况下，学校采购机构在原定的投标有效期满之前，可以根据需要以书面形式（包括网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝学校采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但应当相应的延长投标担保的有效期；

20.3 中标单位的投标书有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修结束。

21．关于投标保证金

21.1为切实减轻企业负担，降低制度性交易成本，一般采购项目不收取投标保证金。

21.2 若为重大项目，学校采购机构可自行决定另外收取投标保证金，不受21.1款限制。是否另外收取投标保证金，请见本招标文件“专用条款”《对通用条款的补充内容》中的相关要求。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非招标的项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，投标无效。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1投标人需按项目采购文件要求准备所投项目的纸质投标文件正副本。

23.2投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写；填写到其他节点或附件的，评审委员会有权不予接受，一切后果由供应商自行承担。

23.3 投标文件要求盖章、签字的地方，应按要求盖章、签字。评审委员会有权将缺、漏盖章、签字的投标文件认定为无效投标。

23.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

1. **投标文件的递交**

24．投标书的保密

24.1在投标文件制作完成后，所有文件必须密封完整且加盖公章。

24.2 所有投标文件应在其密封封面上注明项目名称、项目编号、投标人名称。

25．投标截止时间

25.1投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前将密封的投标文件递交到项目指定的地点。

25.2学校采购机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，学校采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3学校采购机构不接受投标截止时间后递交的投标文件。

26.样品的递交

26.1 如确有必要，采购人可以要求投标人提供能反映货物材质或关键部分的尺寸、价值不大的样品,具体见第一册专用条款相关内容。

26.2投标样品上必须标注“项目名称及项目编号、样品编号、样品名称”等信息，但不得显示指向任何投标供应商的信息、生产厂家的商标，或者其他的标记标识。需要安装的投标样品必须为安装完整的成品，由投标供应商自行组织安装。

26.2.1样品递交签到：

投标供应商的受托人需在本项目投标截止时间前，提供法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人授权委托书（盖公章）、受托人身份证原件和复印件、样品清单（加盖公章），到学校采购机构，按工作人员指引进行样品递交签到。

特别注意事项：（1）上述资料提供不齐全的，不予签到；（2）本项目投标截止时间后，不再受理签到；（3）未进行签到的，样品不予接收。

26.2.2 样品接收

本项目投标截止时间后进行投标样品接收。投标样品接收必须进行身份核对、样品核对、登记确认、顺序编号。

（1）身份核对。学校采购机构核对投标供应商受托人提供的“法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人授权委托书（盖公章）、受托人身份证原件和复印件”。资料不齐全的，不得接收投标样品。

（2）样品核对。学校采购机构工作人员将投标样品与投标供应商提供的《样品清单》（盖公章）进行一一核对。有不一致的或损坏情况的，将要求供应商受托人在《样品清单》上注明。

（3）登记确认。在完成身份核对及样品核对后，投标供应商受托人必须在《样品接收登记表》上登记确认。

（4）顺序编号。学校采购机构工作人员按投标样品接收的先后顺序进行编号。

26.3学校采购机构工作人员负责组织投标样品摆样，指引供应商受托人将投标样品搬运到指定地点摆放、拆除包装，按要求摆放整齐。完成样品摆样后，供应商受托人应及时离场，不得在摆样现场滞留。

26.4样品的退回：（1）未中标的供应商投标样品，学校采购机构工作人员将按规定进行通知，并要求供应商受托人在项目完成评审后的三个工作日内凭身份证及样品受理回执原件办理退回手续。（2）中标的供应商投标样品，学校采购机构工作人员将按规定进行通知，并要求采购人代表在中标通知书发放后三个工作日内凭中标通知书复印件及身份证原件办理领取手续。

投标样品移交时，学校采购机构工作人员将再次核对供应商受托人或采购人代表身份、核对《样品清单》，签字确认后并取走样品。

26.5未能及时退回的样品的处理：

（1）未中标供应商未在规定时间内（项目完成评审后三个工作日）内取回投标样品的，视为放弃取回，学校采购机构将定期清理。

（2）采购人未在规定时间内（中标通知书发放后三个工作日内）内领取中标供应商投标样品的，学校采购机构工作人员将发函或电话敦促。对于拒不领取的中标样品，视同采购人放弃取回，中心将定期清理。

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回。

27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3从投标截止期至投标人在投标书中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4学校采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

1. **开标**

28．开标

28.1学校采购机构将在投标截止时间后，对密封的投标文件进行拆封，开标，并在开标现场公布开标结果。

1. **评标要求**

29．评审委员会组成

29.1开标结束后召开评标会议，评审委员会由学校采购机构依法组建，负责评标活动。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

为保证评委人选的专业性，以及评标中的公平公正性，评标委员会成员从深圳大学评标专家库中随机抽取。

29.2评标定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评标过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表；

31．独立评标

30.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评标报告的工作程序。

1. **评标程序及评标方法**

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。评审委员会对投标单位打√为通过审查，打×为未通过审查。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32.5投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.5.5不同投标人的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.5.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.5.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.5.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.5.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.5.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.6 对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.5条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33．澄清有关问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》，参照相关法律、法规、规定，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

36.实地考察、演示或设备测试

36.1在招标过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件。投标人应随时做好接受检查的准备。

36.2若招标文件要求进行现场演示或设备测试的，投标人应做好相应准备。

37．评标方法

**37.1最低价法**

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，按报价进行排序且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人）。

**37.2综合评分法**

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人）。

**37.3定性评审法**

定性评审法，是指按照招标文件规定的各项因素进行技术商务定性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，并形成评审报告。所有递交的投标文件不被判定为投标无效的投标人，均推荐为候选中标供应商。

**37.4 本项目采用的评标方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。**

**37.5重新评审的情形**

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者学校采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者学校采购机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

**37.6重新组建评审委员会的情形**

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，重新组建评审委员会进行评标：

（1）评审委员会组成不符合相关规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

1. **定标及公示**

38．定标方法

38.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法进行评审和比较，向学校采购机构提交书面评标报告，并根据评标方法比较评价结果从优到劣进行排序，并推荐中标候选人或确定中标供应商。

38.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人）。

38.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为为排名第一的中标候选人（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人）。

38.4出现并列的情况时，采取随机抽取的方式确定并列的投标人的排序，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

38.5专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39．编写评标报告

评标报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评审委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评标结束后，学校采购机构将在“学校采购机构网站”（<http://bidding.szu.edu.cn/>）上发布中标结果公告。供应商如对评标结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向学校采购机构提出。若在规定期限内未提出质疑，则视为认同该评标结果。

40.2质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1中标公告公布以后,在公示期内无有效质疑投诉,中标供应商和采购人可到学校采购机构领取《中标通知书》（咨询电话：0755—26531025，地点：深圳大学粤海校区汇元楼238室）。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，学校采购机构有权吊销中标通知书或终止采购合同。

1. **公开招标失败的后续处理**

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由学校采购机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由学校采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况，依照学校的有关规定申请将招标失败的采购项目转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，学校采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5公开招标失败的采购项目按照《深圳大学采购管理办法》及相关规定的程序批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织采购活动。

1. **合同的授予与备案**

43．合同授予标准

本项目的合同将授予按本招标文件规定评审确定的中标人。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

学校采购机构和采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同协议书的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定。

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，学校采购机构将有充分的理由取消中标人的中标，并计入供应商诚信档案。

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约保证金（除现金方式外，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式缴纳或提交保证金）。

46.2如果中标人不能按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约保证金，采购人将有充分的理由通过学校采购机构取消其中标，给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

46.3项目服务期满之后,经验收合格后，采购人在七日内办理解除履约担保手续。

47.合同的备案

采购人与中标人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标人将采购合同副本抄送学校采购机构备案。

48.履约情况的反馈

采购人应及时向学校采购机构反馈中标人的履约情况（填写《深圳大学采购履约情况反馈表》），中标人的履约情况将作为供应商考核的重要依据，并将成为日后深圳大学采购活动中的项目评标依据。

49．供应商违法行为

《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

1. **质疑处理**

50.质疑处理原则

50.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、学校采购机构以书面形式提出质疑。

50.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

50.3质疑条件

50.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

50.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果以及评审委员会、谈判小组、竞价小组组成人员的质疑，为中标或者成交结果公示之日；

50.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：（1）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（2）合理的事实和依据；（3）必要的证明材料和法律依据。

50.4提交材料

质疑函、营业执照复印件、法定代表人证明。如委托代理人提交的，还需提交授权委托书及代理人身份证明。

50.5收文部门

学校采购机构，地址：深圳市南山区南海大道3688号 深圳大学粤海校区汇元楼246室，质疑咨询电话：0755-26057039。

50.6收文办理程序

50.6.1供应商提交的质疑材料符合质疑条件的办理收文，出具收文回执；

50.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：（1）质疑主体、时限不符合的，不予收文；（2）质疑函内容、提交人身份证明不符合的，开具补正告知书，供应商可在质疑期内补正后重新提交。

50.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

50.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向深圳大学纪检、监察部门投诉。

51.质疑后续处理

52.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

52.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，如果合格供应商符合法定数量，依法从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商；如果合格供应商不符合法定数量，应当重新开展采购活动。