## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:粤海校区南区综合楼1号中央空调维修和3号冷却泵电机维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
分部工程
1 | 030902007001 | 氮气 | 1.名称:氮气 2.规格、型号:40L 219(mm) 3.其他:详见招标文件及满足设计要求 | 瓶 | 10
2 | 030902009001 | 雪种 | 1.名称:雪种（原装巨化134A） 2.规格、型号:13.6KG 3.其他:详见招标文件及满足设计要求 | 瓶 | 20
3 | 030902007002 | 冷冻机油 | 1.名称:冷冻机油 2.型号、规格:18.9升/HBR-B04 3.其他:详见招标文件及满足设计要求 | 桶 | 3
4 | 030110002001 | 压缩机大修 | 1.名称:压缩机大修 2.更换压缩机的全部轴承部件，阴阳螺杆进行除锈、更换压缩机密封件、对电机定子绕组做烘干处理 3.其他:详见招标文件及满足设计要求 | 项 | 1
5 | 030903003001 | 蒸发器换铜管 | 1.名称:蒸发器换铜管 2.规格:管径12.7mm，壁厚1.07mm，长度4.2米 3.其他:详见招标文件及满足设计要求 | 组 | 2
6 | 030701014001 | 系统除水除湿 | 1.名称:系统除水除湿 2.类型:干燥氮气排除机组内的积水，吹扫干燥冷凝器、蒸发器和油管路 3.其他:详见招标文件及满足设计要求 | 项 | 1
7 | 030113015001 | 压缩机油过滤器 | 1.名称:压缩机油过滤器 2.规格:WDF-415A 3.其他:详见招标文件及满足设计要求 | 台 | 1
8 | 030113015002 | 油路油过滤器 | 1.名称:油路油过滤器 2.规格:YGLQ-04 3.其他:详见招标文件及满足设计要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:粤海校区南区综合楼1号中央空调维修和3号冷却泵电机维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
9 | 030505010001 | 30KW电机更换进口轴承 | 1.名称:30KW电机更换进口轴承 2.其他:详见招标文件及满足设计要求 | 个 | 2
10 | 031003B001001 | 密封圈 | 1.名称:密封圈 2.其他:详见招标文件及满足设计要求 | 套 | 1
11 | 030406008001 | 30KW电机绕线圈 | 1.名称:30KW电机绕线圈 2.其他:详见招标文件及满足设计要求 | kw | 30
分部小计
本页小计
合 计

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称:粤海校区南区综合楼1号中央空调维修和3号冷却泵电机维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.安装脚手架 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。