## Sheet1
分部分项工程量清单报价表
工程名称:深圳大学羽毛球馆热水系统改造工程 第1页，共2页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
分部工程
1 | 030108001001 | 空气源热泵热水机组 | （1）产水量410升/小时，循环式水流量3.2立方/小时 （2）制热量19.2kw （3）机组输入功率4.31kw （4）电源380v/3n/50hz （5）性能系数（COP）4.45 （6）最高出水温度55度 | 台 | 1
2 | 独立费 | 空气源热泵热水机组（原有设备检修） | （1）对原热泵机组进行维修 （2）加固管线支架。 | 台 | 1
3 | 030109001002 | 离心式泵 | （1）25GD-10 （2）热泵循环水泵丝牙连接安装 （3）流量=6m3/h （4）扬程=10 m （5）功率=0.33KW | 台 | 2
4 | 030109001003 | 离心式泵 | （1）32GD-20 （2）热泵循环水泵丝牙连接安装 （3）流量=6m3/h （4）扬程=20 m （5）功率=0.75KW | 台 | 1
5 | 030801005001 | 塑料管 |  | m | 40
| 3081-213换 | 室内塑料给水管安装（热熔连接)DN25(含保温层制安)｛PP-R塑料给水管25*3.5｝ |  | 10m | 4
| 3081-354 | 管道消毒、冲洗DN25 |  | 100m | 0.4
本页小计
工程名称:深圳大学羽毛球馆热水系统改造工程 第2页，共2页
6 | 030803001001 | 闸阀 | （1）闸阀、止加阀、管件 | 项 | 1
7 | 独立费 | 淋浴间地面周边挡水板 | （1）宽度12cm厚度20mm （2）磨边大理石淋浴间地面粘贴挡水板，作防漏水处理 | m | 30
8 | 030803010003 | 热水表(支持IC卡类型：M1卡、CPU卡) | （1）公称口径：DN-15mm 丝牙连接安装 （2）常用流量：1.5m³/h （3）过载流量：3 m³/h （4）读卡速度：0.1秒/次 （5）计费精度：0.01元 （6）计时精度：1秒 （7）计量精度：小于90毫升 （8）扣费模式：计时、计量、费率参数可设置，温控扣费模式 （9）存储记录：30000条 （10）数据保存：FLASH保存数据，掉电不丢失 （11）显示：5位数码管显示 （12）工作电压：DC12V （13）功 耗：小于1.5W （14）通讯方式：RS-485（联网型） （15）输出控制方式：继电器输出控制电磁阀（12V/0.4A） （16）开关控制方式：红外控制 环境温度：-10～ +70℃ 适用水温：0.1～ +90℃ 环境湿度：10%～90% （17）支持新升级的CPU校园卡； 18、（与学校原有一卡通配套使用，网络线路由学校相关部门提供到位。） | 台 | 11
9 | 30804024 | 冷热混合器 | 1、DN-15 2、冷热自由调节淋浴 3、304#不锈钢立式固定喷淋花洒 | 套 | 11
10 | 030212003001 | 电气配线 | （1）动力线路管内穿线（铜芯)导线单线截面（4㎡以内)｛导线BVV- （2）明装敖设 | m | 150
本页小计
分部分项工程量清单报价表
工程名称:深圳大学足球场热水系统改造工程 第1页，共2页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
分部工程
2 | 独立费 | 空气源热泵热水机组（原有设备检修） | （1）对原热泵机组进行维修 （2）加固管线支架。 | 台 | 2
3 | 030109001002 | 离心式泵 | （1）25GD-10 （2）热泵循环水泵丝牙连接安装 （3）流量=6m3/h （4）扬程=10 m （5）功率=0.33KW | 台 | 2
4 | 030109001003 | 离心式泵 | （1）32GD-20 （2）热泵循环水泵丝牙连接安装 （3）流量=6m3/h （4）扬程=20 m （5）功率=0.75KW | 台 | 1
5 | 030801005001 | 塑料管 |  | m | 20
| 3081-213换 | 室内塑料给水管安装（热熔连接)DN25(含保温层制安)｛PP-R塑料给水管25*3.5｝ |  | 10m | 2
| 3081-354 | 管道消毒、冲洗DN25 |  | 100m | 0.2
6 | 030803001001 | 闸阀 | （1）闸阀、止加阀、管件 | 项 | 1
7 | 独立费 | 淋浴间地面周边挡水板 | （1）宽度12cm厚度20mm （2）磨边大理石淋浴间地面粘贴挡水板，作防漏水处理 | m | 15
本页小计
工程名称:深圳大学足球场热水系统改造工程 第2页，共2页
8 | 030803010003 | 热水表(支持IC卡类型：M1卡、CPU卡) | （1）公称口径：DN-15mm 丝牙连接安装 （2）常用流量：1.5m³/h （3）过载流量：3 m³/h （4）读卡速度：0.1秒/次 （5）计费精度：0.01元 （6）计时精度：1秒 （7）计量精度：小于90毫升 （8）扣费模式：计时、计量、费率参数可设置，温控扣费模式 （9）存储记录：30000条 （10）数据保存：FLASH保存数据，掉电不丢失 （11）显示：5位数码管显示 （12）工作电压：DC12V （13）功 耗：小于1.5W （14）通讯方式：RS-485（联网型） （15）输出控制方式：继电器输出控制电磁阀（12V/0.4A） （16）开关控制方式：红外控制 环境温度：-10～ +70℃ 适用水温：0.1～ +90℃ 环境湿度：10%～90% （17）支持新升级的CPU校园卡 ( 18)与学校原有一卡通配套使用，网络线路由学校相关部门提供到位 | 台 | 6
9 | 030804024 | 冷热混合器 | 1、DN-15 2、冷热自由调节淋浴 3、304#不锈钢立式固定喷淋花洒 | 套 | 6
本页小计
工程名称:深圳大学游泳池热水系统改造工程 第1页，共3页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
分部工程
1 | 030108001001 | 空气源热泵热水机组 | （1）产水量410升/小时，循环式水流量3.2立方/小时 （2）制热量19.2kw （3）机组输入功率4.31kw （4）电源380v/3n/50hz （5）性能系数（COP）4.45 （6）最高出水温度55度 | 台 | 3
2 | 030804014001 | 保温热水箱制作安装 | （1）总容量10T （2）内壁304#不锈钢板厚≥0.8mm， （3）外壁304#不锈钢板厚≥0.5mm， （4）中间保温材料为优质聚氨酯发泡剂(厚度不低于50mm) （5）保温效果应满足国标GB/T8174-2008《设备及管道绝热效果的测试与评价》的要求 | 个 | 1
3 | 独立费 | 保温水箱混凝土基础倒制 | （1）C25#混凝土现场倒制 （2）地面平整 （3）规格25㎡ （4）厚度15㎝ | ㎡ | 25
4 | 030109001002 | 离心式泵 | （1）25GD-10 （2）热泵循环水泵丝牙连接安装 （3）流量=6m3/h （4）扬程=10 m （5）功率=0.33KW | 台 | 2
本页小计
工程名称:深圳大学游泳池热水系统改造工程 第2页，共3页
5 | 030109001004 | 离心式泵 | （1）40GD-14 （2）热泵循环水泵丝牙连接安装 （3）流量=10m3/h （4）扬程=14 m （5）功率=0.75KW | 台 | 1
6 | 030801005001 | 塑料管 |  | m | 50
| 3081-213换 | 室内塑料给水管安装（热熔连接)DN40(含保温层制安)｛PP-R塑料给水管25*3.5｝ |  | 10m | 5
| 3081-354 | 管道消毒、冲洗DN25 |  | 100m | 0.5
7 | 独立费 | 淋浴间外防腐木地台 | （1）厚度5Cm （2）打磨修补加固面层 （3）油漆作防腐处理 | ㎡ | 45
本页小计
工程名称:深圳大学游泳池热水系统改造工程 第3页，共3页
8 | 30803010003 | 热水表(支持IC卡类型：M1卡、CPU卡) | （1）公称口径：DN-15mm 丝牙连接安装 （2）常用流量：1.5m³/h （3）过载流量：3 m³/h （4）读卡速度：0.1秒/次 （5）计费精度：0.01元 （6）计时精度：1秒 （7）计量精度：小于90毫升 （8）扣费模式：计时、计量、费率参数可设置，温控扣费模式 （9）存储记录：30000条 （10）数据保存：FLASH保存数据，掉电不丢失 （11）显示：5位数码管显示 （12）工作电压：DC12V （13）功 耗：小于1.5W （14）通讯方式：RS-485（联网型） （15）输出控制方式：继电器输出控制电磁阀（12V/0.4A） （16）开关控制方式：红外控制 环境温度：-10～ +70℃ 适用水温：0.1～ +90℃ 环境湿度：10%～90% （17）支持新升级的CPU校园卡 ( 18)与学校原有一卡通配套使用，网络线路由学校相关部门提供到位 | 台 | 21
9 | 30804024 | 冷热混合器 | 1、DN-15 2、冷热自由调节淋浴 3、304#不锈钢立式固定喷淋花洒 | 套 | 21
10 | 030212003001 | 电气配线 | （1）动力线路管内穿线（铜芯)导线单线截面（4㎡以内)｛导线BVV- （2）明装敖设 | m | 300
11 | 030204031001 | 控制电箱安装 | （1）具有全自动控制加热、补水、热水增压， （2）过载、过流保护功能， （3）定时开关循环、增压泵 | 套 | 1
本页小计