## 商用中央空调
深圳大学继续教育学院演会中心
中央空调系统改造工程设计及施工说明
一、设计标准及依据
1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；
2、《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）；
3、《公共建筑节能设计标准GB50189-2005》；
4、厂家提供资料及技术参数；
5、业主要求，装修图纸方案、现场测量参数；
二、设计参数
1、 设计室外参数：
a、 夏季空调室外计算干球温度33.5℃。 |  |  | d、主导风向：ESE
b、 夏季空调室外计算湿球温度27.9℃。 |  |  | e、夏季平均风速：2.1m/S
c、大气压力750毫米汞柱。
2、设计室内参数：
季节 |  | 室 内 温 度 | 湿度 | 风 速
夏季 |  | 25±2℃ | 45-60% | 不大于0.3m/s
三、施工项目：
（一） 施工现场原有桌椅的保护工程 此工程主要是针对原有桌椅进行保护、搬运，以防止施工过程对原桌椅等物品造成破坏的保护工程。
（二） 施工现场高空作业脚手架工程 此工程是因为礼堂层高过高需要租赁、搭建脚手架才能方便后期高空作业拆除、吊装等一系列施工工程。
（三） 清拆原有冷冻水系统中央空调工程 此工程包括拆除原有冷冻水系统中央空调的水塔、螺杆机、风机盘管式内机、冷冻供水管、冷冻回水管、冷凝水排水管等诸多原有冷冻水系统中央空调的相关配件，含搬运、运输、处理工程。
（四） 日立变频冷媒多联商用中央空调工程 此工程包括中央空调室内、外机运输、搬运、吊装工程，冷媒管道铺设工程，冷凝水排水管铺设工程，室内、外机电源线、信号线的布置工程，冷媒管道的打压、吹洗工程，铁皮风管加贴B1级保温棉制作及安装工程，空调出风口、回风口（带过滤网）制作及安装工程工程。
（五） 绿岛风新风换气系统工程 此工程包括全热新风交换器运输、搬运、吊装工程，铁皮风管制作及安装工程，全热新风交换器电源线、控制线布置工程，新风口、排风口制作及安装工程。