关于医学院污水处理站运营维护项目

回复函

一、污水处理站主体工艺：

采用的处理工艺为：原水—格栅—集水提升—调节提升—生物接触氧化（射流曝气）—沉淀—消毒—排放。

二、污水处理站处理量

排放废水处理量  60m3/d

三、污水进水水质

主要指标如下表：

| 污染物 | PH | 氨氮 | 余氯 | COD | 粪大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | 个/L |
| 浓度 | 6－8 | ≤20 | —— | 250-300 | 1.0×107 |

四、污水处理排放标准

达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，主要指标如下：

| 污染物 | PH | COD | 余氯 | 粪大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 无量纲 | mg/L | mg/L | 个/L |
| 浓度 | 6－9 | 250 | 3-7 | 5000 |